## NAVODILA
KATEDRA ZA … (ali) LABORATORIJ ZA ...
PROSTOR | Vpišite ime prostora
ID PROSTORA | Vpišite šifro prostora
SPLOŠNE PROSTORSKE ZAHTEVE | kvadratura (m2) | vpište kvadraturo prostora
| tlorisne dimenzije (m) | OPCIJSKO; vpišite le, če so nujno potrebne za delovanje laboratorija, npr. "15 m x 4 m" ali "zahtevan kvadraten tloris 6 x 6 m"
| višina stropov (1-standardna (3,5 m)/2-posebnosti) | npr. "2 - 6 m"
| predvideno število uporabnikov prostora | npr. "13"
| nosilnost tal (1-standardna/2-zahtevana večja nosilnost) | npr. "2 - 500 kg/m2"
| zahtevano ločeno temeljenje strojev/posebne opreme (da-opis/ne) | npr. "da - temeljenje stroja za preizkušanje… mora biti ločeno od temeljev stavbe"
| naravna svetloba (1-nujno, 2-zaželena, 3-ni potrebna/lahko umetna, 4-temnica, 5-vseeno; »z« npr. 1z- ali 2z - »z možnostjo zatemnitve«) | npr. "1z"
| zvočna izolacija (da/ne) | npr. "ne"
| izolacija pred zunanjimi/notranjimi vplivi (da - katerimi, navedba ukrepov/ne) | npr. "da - zaščita laboratorija pred EMS, prostor urediti kot Faradayevo kletko"
UMEŠČENOST IN POVEZLJIVOST | etaža (K-klet, P-pritličje, N-nadstropje; "z" - zahteva, "p" - priporočilo) | npr. "Pz"
| specifična orientacija (sever, jug, vzhod, zahod) | OPCIJSKO; vpišite le, če je potrebno za obratovanje laboratorija
| zahtevano mirno okolje (da/ne) | npr. "da"
| v neposredni povezavi z (ID prostora) | npr. "AS.2.1.1"
v neposredni bližini (ID prostora)
| ne sme biti pod/nad (ID prostora) | npr. "AS.2.13.2"
ne sme biti poleg (ID prostora)
DOSTOP | vrata v laboratorij (A - standardna (100/205 cm), B - posebnosti) | npr. "1 x A in 1 x B - dvokrilna vrata 250x250 cm kot neposreden tovorni dostop od zunaj"
| dostop z dvigalom (1-osebno dvigalo, 2-tovorno dvigalo, 3-dvižna ploščad) | npr. "2"
| neposreden tovorni dostop od zunaj (da/ne) | npr. "da"
OSNOVNA OPREMA | število delovišč po kategorijah (A-tehnični plini/voda/elektrika; B-voda/elektrika; C-plin/elektrika; D-elektrika; E-zgolj stol in miza; F-posebnosti; navedite, katere); podkategorije (1-stojišče oz. visoki pult, 2-sedišče oz. nizki pult, 3-visoki pult z možnostjo uporabe visokega stola) | npr. "12 x A3, 1 x F2 - miza z računalnikom za laboranta"
| digestorij (število) | npr. "4"
| tekoči metri pultov (D×G×V); G in V le kadar nista standardna | npr. "18"
| število in velikost miz (D×L×V) | npr. "0"
| projektor in platno (da/ne) | npr. "ne"
| ozvočenje (da/ne) | npr. "ne"
| omare (da + število + D/Š/V /ne) | npr. "2 x 120/60/210"
| možen vnos večje opreme/vzorcev (da/ne) | npr. "da"
| posebno izolirana soba (npr. hladna soba) | npr. "ne"
| pomivalni stroj | npr. "ne"
| umivalnik (1m= standardni mali cca 40×40×25cm, 1v= standardni veliki cca 60×40×25cm + število; 2-posebnosti + dimenzije) | npr. "2v"
ostalo
POSEBNA OPREMA | vrsta + število + opis posebnosti/zahtev | npr. "stroj za preizkušanje …, mere 150x120x80 cm, ..."
| težki stroji (navedba mase, če je potrebna večja nosilnost tal) | npr. "stroj za preizkušanje 450 kg"
EMISIJE LABORATORIJA | hrup (da-navedba dB/ne) | npr. "da - 90 dB"
| vibracije (da/ne) | npr. "ne"
| neionizirajoče sevanje (da-navedba vrste ali vrednosti/ne) | npr. "ne"
| ionizirajoče sevanje (da-navedba vrednosti/ne) | npr. "ne"
| druge emisije (navedba vrste) | npr. "dimni plini iz naprav za …"
| ukrepi za zmanjševanje emisij | npr. "vgradnja dimnika za odvod dimnih plinov, premera 30 cm"
VARNOST | ocena požarne ogroženosti (1-nizka/2-srednja/3-visoka) | 3
| komplet za varnost (1-postaja za izpiranje oči, 2-tuš, 3-drugo) | npr. "1, 2"
PRIKLOP INDUSTRIJSKIH MEDIJEV | komprimiran zrak (da/ne) | npr. "da"
| tehnični plini (vrsta) | npr. "zemeljski plin, dušik, argon"
| navadna voda (da/ne) | npr. "da"
| demineralizirana voda (da/ne) | npr. "ne"
| hladilna voda (da/ne) | npr. "da"
ELEKTRIČNA NAPELJAVA/ PRIKLJUČKI | 1-fazni (število+moči)
| 3-fazni (število+moči) | npr. "5 x 2000 W"
| UPS-neprekinjeno napajanje (da/ne, predvidena moč) | npr. "ne"
| mrežni priključki (ocena števila) | npr. "4"
PREZRAČEVANJE | ocena izmenjave zraka v prostoru-brez upoštevanja digestorijev (1-nizka/2-srednja/3-visoka) | npr. "3"
| dodatna izmenjava zraka (število digestorijev,…) | npr. "4"
| klimatizacija (1-standardna /2-posebne potrebe+moč) | npr. "1"
| filtracija zraka (da/ne; opis) | npr. "ne"
DODATNO | vnesite zahtevo, ki ni zajeta nikjer drugje v preglednici

## A.S.L.14
LABORATORIJ ZA TEHNOLOŠKE MERITVE
PROSTOR | laboratorij
ID PROSTORA | A.S.L.14
SPLOŠNE PROSTORSKE ZAHTEVE | kvadratura (m2) | 160
| tlorisne dimenzije (m) | Idelano je 10 m x 16 m, v najslabšem primeru pa mora biti daljša stena vsaj 14 m (zaradi dolžine merilnega instrumenta)
| višina stropov (1-standardna (3,5 m)/2-posebnosti) | 1 - standardna
| predvideno število uporabnikov prostora | 6 zaposlenih + študenti (predlagana skupina največ 5 študentov)
| nosilnost tal (1-standardna/2-zahtevana večja nosilnost) | 1 - standardna
| zahtevano ločeno temeljenje strojev/posebne opreme (da-opis/ne) | Temelj mora biti obvezno antivibracijski, ločen od stavbe (posebne zahteve glede dovoljenih vibracij zaradi precizne opreme - nacionalni etalon).
| naravna svetloba (1-nujno, 2-zaželena, 3-ni potrebna/lahko umetna, 4-temnica, 5-vseeno; »z« npr. 1z- ali 2z - »z možnostjo zatemnitve«) | 3-zunanja svetloba ni zaželena; če bodo okna, moraj biti na severni stani!!
| zvočna izolacija (da/ne) | da
| izolacija pred zunanjimi/notranjimi vplivi (da - katerimi, navedba ukrepov/ne) | Predvsem zaščita pred vibracijami in neposredno sončno svetlobo.
UMEŠČENOST IN POVEZLJIVOST | etaža (K-klet, P-pritličje, N-nadstropje; "z" - zahteva, "p" - priporočilo) | K
| specifična orientacija (sever, jug, vzhod, zahod) | Če je v kleti, ni pomembno.
| zahtevano mirno okolje (da/ne) | Da
| v neposredni povezavi z (ID prostora) | /
| v neposredni bližini (ID prostora) | /
| ne sme biti pod/nad (ID prostora) | /
| ne sme biti poleg (ID prostora) | Če bo ločen temelj, ni pomembno. Sicer pa bližina laboratorijev, ki povzročajo velik hrup in vibracije, ni zaželena.
DOSTOP | vrata v laboratorij (A - standardna (100/205 cm), B - posebnosti) | 1 x A in 1 x B - dvokrilna vrata 250 cm x 300 cm kot neposreden tovorni dostop od zunaj.
| dostop z dvigalom (1-osebno dvigalo, 2-tovorno dvigalo, 3-dvižna ploščad) | 2 (za transport obstoječe opreme laboratorija tlorisa vsaj 2 m x 2,5 m)
| neposreden tovorni dostop od zunaj (da/ne) | ne (lahko iz hodnika, če je dovolj široko za transport večje opreme)
OSNOVNA OPREMA | število delovišč po kategorijah (A-tehnični plini/voda/elektrika; B-voda/elektrika; C-plin/elektrika; D-elektrika; E-zgolj stol in miza; F-posebnosti; navedite, katere); podkategorije (1-stojišče oz. visoki pult, 2-sedišče oz. nizki pult, 3-visoki pult z možnostjo uporabe visokega stola) | 2 x C1, 2 x D2, 8 x E2, 1 x F (brez pulta, samo elektrika); Opomba: od plinov potrebujemo le komprimiran zrak
| digestorij (število) | /
| tekoči metri pultov (D×G×V); G in V le kadar nista standardna | /
| število in velikost miz (D×L×V) | 8 (130x80x75); posebne zahteve: predali na eni strani; toga konstrukcija za merilne instrumente
| projektor in platno (da/ne) | da
| ozvočenje (da/ne) | ne
| omare (da + število + D/Š/V /ne) | 10 x 80/40/200
| možen vnos večje opreme/vzorcev (da/ne) | da
| posebno izolirana soba (npr. hladna soba) | čista soba dimenzij vsaj 7 m x 4 m x 3 m s klimatizacijo (20±0,1) °C
| pomivalni stroj | ne
| umivalnik (1m= standardni mali cca 40×40×25cm, 1v= standardni veliki cca 60×40×25cm + število; 2-posebnosti + dimenzije) | 2v
| ostalo | /
POSEBNA OPREMA | vrsta + število + opis posebnosti/zahtev | Obstoječa oprema (6 večjih naprav): 3D merilni stroj 2,2 m x 1,7 m x 3,4 m 2D merilnik 2,5 m x 1,1 m x 1,8 m Etalon frekvence 2 m x 1 m x 1 m 1D merilnik (stenska montaža) - 13 m x 0,4 m x 1,1 m 1D merilnik 4,5 m x 0,7 m x 1,5 m 2D merilnik 1 m x 1 m x 1,8 m Posebne zahteve: Za montažo 13 m merilnika mora biti stena zelo toga in nosilna. Vsa samostoječa oprema zahteva protivibracijski temelj.
| težki stroji (navedba mase, če je potrebna večja nosilnost tal) | ne
EMISIJE LABORATORIJA | hrup (da-navedba dB/ne) | ne
| vibracije (da/ne) | ne
| neionizirajoče sevanje (da-navedba vrste ali vrednosti/ne) | ne
| ionizirajoče sevanje (da-navedba vrednosti/ne) | ne
| druge emisije (navedba vrste) | ne
| ukrepi za zmanjševanje emisij | niso potrebni
VARNOST | ocena požarne ogroženosti (1-nizka/2-srednja/3-visoka) | 1
| komplet za varnost (1-postaja za izpiranje oči, 2-tuš, 3-drugo) | ne
PRIKLOP INDUSTRIJSKIH MEDIJEV | komprimiran zrak (da/ne) | da (zagotoviti mora vsaj 7 bar nadtlaka in 0,4 bar podtlaka)
| tehnični plini (vrsta) | ne
| navadna voda (da/ne) | da
| demineralizirana voda (da/ne) | ne
| hladilna voda (da/ne) | ne
ELEKTRIČNA NAPELJAVA/ PRIKLJUČKI | 1-fazni (število+moči) | 8 x 2 kW + 6 x 1 kW (talni)
| 3-fazni (število+moči) | 1 x 4 kW
| UPS-neprekinjeno napajanje (da/ne, predvidena moč) | 2 x 2 kW
| mrežni priključki (ocena števila) | 10
PREZRAČEVANJE | ocena izmenjave zraka v prostoru-brez upoštevanja digestorijev (1-nizka/2-srednja/3-visoka) | 2
| dodatna izmenjava zraka (število digestorijev,…) | ne
| klimatizacija (1-standardna /2-posebne potrebe+moč) | 2 ( za celoten laboratorij klimatska naprava z razvlaževalnikom in vlažilno napravo, ki je sposobna regulacije (20±0,5) °C; za klimatsko komoro klimatizacija (20±0,1) °C; komora mora biti čisti prostor!
| filtracija zraka (da/ne; opis) | da (zahteve za čisti prostor!)
DODATNO | vnesite zahtevo, ki ni zajeta nikjer drugje v preglednici | Specialna razsvetljava - hladen izvor svetlobe (LED), izpolnjeni pogoji za osvetljavo merilnic.

## A.S.L.15
LABORATORIJ ZA INTELIGENTNE OBDELOVALNE SISTEME + LABORATORIJ ZA ODREZAVANJE + LABORATORIJ ZA VARJENJE
PROSTOR | laboratorij
ID PROSTORA | A.S.L.15
SPLOŠNE PROSTORSKE ZAHTEVE | kvadratura (m2) | 510
| tlorisne dimenzije (m) | Širina prostorov vsaj 7 m.
| višina stropov (1-standardna (3,5 m)/2-posebnosti) | 2-Tam kjer bo montiran mostni žerjav mora biti povišan strop | Nenad
| predvideno število uporabnikov prostora | 10
| nosilnost tal (1-standardna/2-zahtevana večja nosilnost) | 2
| zahtevano ločeno temeljenje strojev/posebne opreme (da-opis/ne) | ne
| naravna svetloba (1-nujno, 2-zaželena, 3-ni potrebna/lahko umetna, 4-temnica, 5-vseeno; »z« npr. 1z- ali 2z - »z možnostjo zatemnitve«) | 2
| zvočna izolacija (da/ne) | da
| izolacija pred zunanjimi/notranjimi vplivi (da - katerimi, navedba ukrepov/ne) | ne
UMEŠČENOST IN POVEZLJIVOST | etaža (K-klet, P-pritličje, N-nadstropje; "z" - zahteva, "p" - priporočilo) | Pp
| specifična orientacija (sever, jug, vzhod, zahod) | ni pomembno
| zahtevano mirno okolje (da/ne) | ne
| v neposredni povezavi z (ID prostora) | A.S.L.16, A.S.L.17, A.S.L.13
| v neposredni bližini (ID prostora) | A.S.L.18, A.S.L.19
| ne sme biti pod/nad (ID prostora) | x
| ne sme biti poleg (ID prostora) | x
DOSTOP | vrata v laboratorij (A - standardna (100/205 cm), B - posebnosti) | B - Dimenzije vrat, vsaj 3x3 m
| dostop z dvigalom (1-osebno dvigalo, 2-tovorno dvigalo, 3-dvižna ploščad) | 2 (nosilnost vsaj 8 t)
| neposreden tovorni dostop od zunaj (da/ne) | da
OSNOVNA OPREMA | število delovišč po kategorijah (A-tehnični plini/voda/elektrika; B-voda/elektrika; C-plin/elektrika; D-elektrika; E-zgolj stol in miza; F-posebnosti; navedite, katere); podkategorije (1-stojišče oz. visoki pult, 2-sedišče oz. nizki pult, 3-visoki pult z možnostjo uporabe visokega stola) | A3-8, A2-12, E3-5
| digestorij (število) | 0
| tekoči metri pultov (D×G×V); G in V le kadar nista standardna | 21 m
| število in velikost miz (D×L×V) | 22 miz
| projektor in platno (da/ne) | DA
| ozvočenje (da/ne) | NE
| omare (da + število + D/Š/V /ne) | 15
| možen vnos večje opreme/vzorcev (da/ne) | DA
| posebno izolirana soba (npr. hladna soba) | NE
| pomivalni stroj | NE
| umivalnik (1m= standardni mali cca 40×40×25cm, 1v= standardni veliki cca 60×40×25cm + število; 2-posebnosti + dimenzije) | 8v
| ostalo | x
POSEBNA OPREMA | vrsta + število + opis posebnosti/zahtev | Delno pokritje z osesovanjem in mostnim žerjavom
| težki stroji (navedba mase, če je potrebna večja nosilnost tal) | 8 t (največja masa)
EMISIJE LABORATORIJA | hrup (da-navedba dB/ne) | 80 dB
| vibracije (da/ne) | DA
| neionizirajoče sevanje (da-navedba vrste ali vrednosti/ne) | NE
| ionizirajoče sevanje (da-navedba vrednosti/ne) | NE
| druge emisije (navedba vrste) | prah, dim od varjenja, rezanja
| ukrepi za zmanjševanje emisij | odsesovanje
VARNOST | ocena požarne ogroženosti (1-nizka/2-srednja/3-visoka) | 3
| komplet za varnost (1-postaja za izpiranje oči, 2-tuš, 3-drugo) | 3
PRIKLOP INDUSTRIJSKIH MEDIJEV | komprimiran zrak (da/ne) | DA
| tehnični plini (vrsta) | O2, CO2, N2
| navadna voda (da/ne) | DA
| demineralizirana voda (da/ne) | NE
| hladilna voda (da/ne) | NE
ELEKTRIČNA NAPELJAVA/ PRIKLJUČKI | 1-fazni (število+moči) | 47
| 3-fazni (število+moči) | 21
| UPS-neprekinjeno napajanje (da/ne, predvidena moč) | ne
| mrežni priključki (ocena števila) | 17
PREZRAČEVANJE | ocena izmenjave zraka v prostoru-brez upoštevanja digestorijev (1-nizka/2-srednja/3-visoka) | 2
| dodatna izmenjava zraka (število digestorijev,…) | 0
| klimatizacija (1-standardna /2-posebne potrebe+moč) | 1
| filtracija zraka (da/ne; opis) | ne
DODATNO | vnesite zahtevo, ki ni zajeta nikjer drugje v preglednici | Zahteve lahko predstavimo grafično oziroma v tabeljah, prosimo za sestanek.

## A.S.L.16
LABORATORIJ ZA DODAJALNO IZDELAVO
PROSTOR | laboratorij
ID PROSTORA | A.S.L.16
SPLOŠNE PROSTORSKE ZAHTEVE | kvadratura (m2) | 100
| tlorisne dimenzije (m) | cca 6,7 x 15 m
| višina stropov (1-standardna (3,5 m)/2-posebnosti) | 1
| predvideno število uporabnikov prostora | 6
| nosilnost tal (1-standardna/2-zahtevana večja nosilnost) | 1
| zahtevano ločeno temeljenje strojev/posebne opreme (da-opis/ne) | ne
| naravna svetloba (1-nujno, 2-zaželena, 3-ni potrebna/lahko umetna, 4-temnica, 5-vseeno; »z« npr. 1z- ali 2z - »z možnostjo zatemnitve«) | 2
| zvočna izolacija (da/ne) | ne
| izolacija pred zunanjimi/notranjimi vplivi (da - katerimi, navedba ukrepov/ne) | ne
UMEŠČENOST IN POVEZLJIVOST | etaža (K-klet, P-pritličje, N-nadstropje; "z" - zahteva, "p" - priporočilo) | ni pomembno
specifična orientacija (sever, jug, vzhod, zahod)
| zahtevano mirno okolje (da/ne) | ne
v neposredni povezavi z (ID prostora)
| v neposredni bližini (ID prostora) | A.S.L.15
ne sme biti pod/nad (ID prostora)
ne sme biti poleg (ID prostora)
DOSTOP | vrata v laboratorij (A - standardna (100/205 cm), B - posebnosti) | B - širina vsaj 150 cm, višina vsaj 220 cm
| dostop z dvigalom (1-osebno dvigalo, 2-tovorno dvigalo, 3-dvižna ploščad) | 2 ali 3
| neposreden tovorni dostop od zunaj (da/ne) | ne
OSNOVNA OPREMA | število delovišč po kategorijah (A-tehnični plini/voda/elektrika; B-voda/elektrika; C-plin/elektrika; D-elektrika; E-zgolj stol in miza; F-posebnosti; navedite, katere); podkategorije (1-stojišče oz. visoki pult, 2-sedišče oz. nizki pult, 3-visoki pult z možnostjo uporabe visokega stola) | 10xC, 5xE, komprimiran zrak
| digestorij (število) | 4
| tekoči metri pultov (D×G×V); G in V le kadar nista standardna | 8m
| število in velikost miz (D×L×V) | 5 x (160x80x85=
| projektor in platno (da/ne) | ne
| ozvočenje (da/ne) | ne
| omare (da + število + D/Š/V /ne) | da 8 omar 100 x 50 x 250
| možen vnos večje opreme/vzorcev (da/ne) | da
| posebno izolirana soba (npr. hladna soba) | ne
| pomivalni stroj | ne
| umivalnik (1m= standardni mali cca 40×40×25cm, 1v= standardni veliki cca 60×40×25cm + število; 2-posebnosti + dimenzije) | Pomivalno korito 200x80x90, velikost korita 80x60x50
ostalo
POSEBNA OPREMA | vrsta + število + opis posebnosti/zahtev
težki stroji (navedba mase, če je potrebna večja nosilnost tal)
EMISIJE LABORATORIJA | hrup (da-navedba dB/ne) | ne
| vibracije (da/ne) | ne
| neionizirajoče sevanje (da-navedba vrste ali vrednosti/ne) | ne
| ionizirajoče sevanje (da-navedba vrednosti/ne) | ne
| druge emisije (navedba vrste) | ne
ukrepi za zmanjševanje emisij
VARNOST | ocena požarne ogroženosti (1-nizka/2-srednja/3-visoka) | 1
| komplet za varnost (1-postaja za izpiranje oči, 2-tuš, 3-drugo) | 2
PRIKLOP INDUSTRIJSKIH MEDIJEV | komprimiran zrak (da/ne) | da
| tehnični plini (vrsta) | N, Ar, CO2
| navadna voda (da/ne) | da
| demineralizirana voda (da/ne) | da
| hladilna voda (da/ne) | da - zaprt sistem, občasne menjave
ELEKTRIČNA NAPELJAVA/ PRIKLJUČKI | 1-fazni (število+moči) | 30 x 16A
| 3-fazni (število+moči) | 8 x 32A 8x16A
| UPS-neprekinjeno napajanje (da/ne, predvidena moč) | ne
| mrežni priključki (ocena števila) | 20
PREZRAČEVANJE | ocena izmenjave zraka v prostoru-brez upoštevanja digestorijev (1-nizka/2-srednja/3-visoka) | 2
| dodatna izmenjava zraka (število digestorijev,…) | 4
| klimatizacija (1-standardna /2-posebne potrebe+moč) | 1
| filtracija zraka (da/ne; opis) | ne
DODATNO | vnesite zahtevo, ki ni zajeta nikjer drugje v preglednici

## A.S.L.17
LABORATORIJ ZA MEHATRONIKO
PROSTOR | laboratorij
ID PROSTORA | A.S.L.17
SPLOŠNE PROSTORSKE ZAHTEVE | kvadratura (m2) | 130
| tlorisne dimenzije (m) | cca 13 m x 10 m
| višina stropov (1-standardna (3,5 m)/2-posebnosti) | 2 - 3,7 - 4 m
| predvideno število uporabnikov prostora | 13
| nosilnost tal (1-standardna/2-zahtevana večja nosilnost) | 2 - 550 kg/m2"
| zahtevano ločeno temeljenje strojev/posebne opreme (da-opis/ne) | ne
| naravna svetloba (1-nujno, 2-zaželena, 3-ni potrebna/lahko umetna, 4-temnica, 5-vseeno; »z« npr. 1z- ali 2z - »z možnostjo zatemnitve«) | 1z
| zvočna izolacija (da/ne) | ne
| izolacija pred zunanjimi/notranjimi vplivi (da - katerimi, navedba ukrepov/ne) | ne
UMEŠČENOST IN POVEZLJIVOST | etaža (K-klet, P-pritličje, N-nadstropje; "z" - zahteva, "p" - priporočilo) | Pp
specifična orientacija (sever, jug, vzhod, zahod)
| zahtevano mirno okolje (da/ne) | da
v neposredni povezavi z (ID prostora)
| v neposredni bližini (ID prostora) | A.S.L.15 (zaželjeno)
ne sme biti pod/nad (ID prostora)
ne sme biti poleg (ID prostora)
DOSTOP | vrata v laboratorij (A - standardna (100/205 cm), B - posebnosti) | 1 x B - dvokrilna vrata 200 cm x 250 cm
| dostop z dvigalom (1-osebno dvigalo, 2-tovorno dvigalo, 3-dvižna ploščad) | 2
| neposreden tovorni dostop od zunaj (da/ne) | ne
OSNOVNA OPREMA | število delovišč po kategorijah (A-tehnični plini/voda/elektrika; B-voda/elektrika; C-plin/elektrika; D-elektrika; E-zgolj stol in miza; F-posebnosti; navedite, katere); podkategorije (1-stojišče oz. visoki pult, 2-sedišče oz. nizki pult, 3-visoki pult z možnostjo uporabe visokega stola) | 12 x F1,2- miza s krmilji, računalnikom in objetom vodenja; 4 x F3 - stroj/sistem; 4 x D3
digestorij (število)
| tekoči metri pultov (D×G×V); G in V le kadar nista standardna | 7,5x0,75x 0,95
| število in velikost miz (D×L×V) | 5-200x80x72, 5-140x70x74, 1-150x80x72, 2-170x80x72, 1-160x160x74,5
| projektor in platno (da/ne) | da (2x)
| ozvočenje (da/ne) | ne
| omare (da + število + D/Š/V /ne) | 5 x 96/35/220, 1 x 48/35/220, 1 x 80/40/190
| možen vnos večje opreme/vzorcev (da/ne) | da
| posebno izolirana soba (npr. hladna soba) | ne
| pomivalni stroj | ne
| umivalnik (1m= standardni mali cca 40×40×25cm, 1v= standardni veliki cca 60×40×25cm + število; 2-posebnosti + dimenzije) | 1v ; dva kosa
| ostalo | Zagotoviti močno osvetljenost delovnih površin (stropne luči z veliko svetilnostjo) in senčila na oknih. Zaščititi tla s primerno talno oblogo (npr. epoksi smola), ki je neobčutljiva na kolesca lažjih transportnih vozičkov, morebitno puščanje olja. En interaktivni zaslon, 1 velik TV na steni namesto dveh projektorjev in platen. Z električnimi varovalkami in glavnim stikalom v prostoru. Vtičnice za internet: vsaj 35;
POSEBNA OPREMA | vrsta + število + opis posebnosti/zahtev | EHS stroj za preizkušanje, 180x70x95 cm; hidravlični agregat, 50x65x75; robotska platforma 200x100x250; pozicioner 90x60x80
| težki stroji (navedba mase, če je potrebna večja nosilnost tal) | EHS stroj za preizkušanje 350 kg, hidravlični agregat 75 kg; robot 640 kg; pozicioner 260 kg.
EMISIJE LABORATORIJA | hrup (da-navedba dB/ne) | da - 90 dB
| vibracije (da/ne) | da
| neionizirajoče sevanje (da-navedba vrste ali vrednosti/ne) | ne
| ionizirajoče sevanje (da-navedba vrednosti/ne) | ne
druge emisije (navedba vrste)
ukrepi za zmanjševanje emisij
VARNOST | ocena požarne ogroženosti (1-nizka/2-srednja/3-visoka) | 3
komplet za varnost (1-postaja za izpiranje oči, 2-tuš, 3-drugo)
PRIKLOP INDUSTRIJSKIH MEDIJEV | komprimiran zrak (da/ne) | da
| tehnični plini (vrsta) | ne
| navadna voda (da/ne) | da
| demineralizirana voda (da/ne) | ne
| hladilna voda (da/ne) | ne
ELEKTRIČNA NAPELJAVA/ PRIKLJUČKI | 1-fazni (število+moči) | 80 x 2000 W
| 3-fazni (število+moči) | 11 x 5000 W, 1 x 20000 VA
| UPS-neprekinjeno napajanje (da/ne, predvidena moč) | ne
| mrežni priključki (ocena števila) | 11
PREZRAČEVANJE | ocena izmenjave zraka v prostoru-brez upoštevanja digestorijev (1-nizka/2-srednja/3-visoka) | 2
| dodatna izmenjava zraka (število digestorijev,…) | ne
| klimatizacija (1-standardna /2-posebne potrebe+moč) | 1
| filtracija zraka (da/ne; opis) | ne
DODATNO | vnesite zahtevo, ki ni zajeta nikjer drugje v preglednici | Prehod iz hodnika v laboratorij brez pragov, vse v eni ravnini. Gasilni aparati z CO2

## A.S.L.18
LABORATORIJ ZA NAČRTOVANJE PROIZVODNIH SISTEMOV + LABORATORIJ ZA SIMULACIJE DISKRETNIH SISTEMOV
PROSTOR | laboratorij
ID PROSTORA | A.S.L.18
SPLOŠNE PROSTORSKE ZAHTEVE | kvadratura (m2) | 115
| tlorisne dimenzije (m) | 8 m x 14,3 m (obvezno pravokotna oblika)
| višina stropov (1-standardna (3,5 m)/2-posebnosti) | 1
| predvideno število uporabnikov prostora | max. 16: 4-6 raziskovalcev/asistentov (+ 10 študentov na vajah)
| nosilnost tal (1-standardna/2-zahtevana večja nosilnost) | 1
| zahtevano ločeno temeljenje strojev/posebne opreme (da-opis/ne) | ne
| naravna svetloba (1-nujno, 2-zaželena, 3-ni potrebna/lahko umetna, 4-temnica, 5-vseeno; »z« npr. 1z- ali 2z - »z možnostjo zatemnitve«) | 1 - obvezno (!!) svetli prostori v višjem nadstropju (mirno okolje) in orientacija na jug za zagotavljanje čimveč naravne svetlobe (ergonomske študije!)
| zvočna izolacija (da/ne) | posebna ne (lokacija pa naj ne bo nad kakšnim hrupnim laboratorijem)
| izolacija pred zunanjimi/notranjimi vplivi (da - katerimi, navedba ukrepov/ne) | ne (ne postaviti blizu virov vibracij)
UMEŠČENOST IN POVEZLJIVOST | etaža (K-klet, P-pritličje, N-nadstropje; "z" - zahteva, "p" - priporočilo) | N z (zaželeno višje nadstropje)
| specifična orientacija (sever, jug, vzhod, zahod) | jug (nikakor na sever!)
| zahtevano mirno okolje (da/ne) | da
| v neposredni povezavi z (ID prostora) | /
| v neposredni bližini (ID prostora) | /
| ne sme biti pod/nad (ID prostora) | /
| ne sme biti poleg (ID prostora) | /
DOSTOP | vrata v laboratorij (A - standardna (100/205 cm), B - posebnosti) | 1 x A, B: 1 x dvokrilna (eno ožje krilo 40 cm)
| dostop z dvigalom (1-osebno dvigalo, 2-tovorno dvigalo, 3-dvižna ploščad) | 1
| neposreden tovorni dostop od zunaj (da/ne) | ne
OSNOVNA OPREMA | število delovišč po kategorijah (A-tehnični plini/voda/elektrika; B-voda/elektrika; C-plin/elektrika; D-elektrika; E-zgolj stol in miza; F-posebnosti; navedite, katere); podkategorije (1-stojišče oz. visoki pult, 2-sedišče oz. nizki pult, 3-visoki pult z možnostjo uporabe visokega stola) | 17 x D 2 - električne vtičnice po prostoru (talne) in na zidovih, talni računalniški mrežni priključki
| digestorij (število) | ne
| tekoči metri pultov (D×G×V); G in V le kadar nista standardna | /
| število in velikost miz (D×L×V) | 6 miz 180x80x75; 11 miz 100x70x75
| projektor in platno (da/ne) | da
| ozvočenje (da/ne) | ne
| omare (da + število + D/Š/V /ne) | da; 8 visokih omar višine 3 m, širine 1 m, globine 50 cm; 5 nizkih omaric višine 1,2 m, širine 1 m, globine 50 cm
| možen vnos večje opreme/vzorcev (da/ne) | da
| posebno izolirana soba (npr. hladna soba) | /
| pomivalni stroj | /
| umivalnik (1m= standardni mali cca 40×40×25cm, 1v= standardni veliki cca 60×40×25cm + število; 2-posebnosti + dimenzije) | 1v
| ostalo | tabla širine 4 m; mini kuhinja
POSEBNA OPREMA | vrsta + število + opis posebnosti/zahtev | /
| težki stroji (navedba mase, če je potrebna večja nosilnost tal) | /
EMISIJE LABORATORIJA | hrup (da-navedba dB/ne) | ne
| vibracije (da/ne) | ne
| neionizirajoče sevanje (da-navedba vrste ali vrednosti/ne) | ne
| ionizirajoče sevanje (da-navedba vrednosti/ne) | ne
| druge emisije (navedba vrste) | /
| ukrepi za zmanjševanje emisij | /
VARNOST | ocena požarne ogroženosti (1-nizka/2-srednja/3-visoka) | 1
| komplet za varnost (1-postaja za izpiranje oči, 2-tuš, 3-drugo) | /
PRIKLOP INDUSTRIJSKIH MEDIJEV | komprimiran zrak (da/ne) | ne
| tehnični plini (vrsta) | /
| navadna voda (da/ne) | da
| demineralizirana voda (da/ne) | ne
| hladilna voda (da/ne) | ne
ELEKTRIČNA NAPELJAVA/ PRIKLJUČKI | 1-fazni (število+moči) | 16 x 1,5 kW
| 3-fazni (število+moči) | 1 x 7 kW
| UPS-neprekinjeno napajanje (da/ne, predvidena moč) | ne
| mrežni priključki (ocena števila) | 17
PREZRAČEVANJE | ocena izmenjave zraka v prostoru-brez upoštevanja digestorijev (1-nizka/2-srednja/3-visoka) | 1
| dodatna izmenjava zraka (število digestorijev,…) | /
| klimatizacija (1-standardna /2-posebne potrebe+moč) | 1
| filtracija zraka (da/ne; opis) | ne
DODATNO | vnesite zahtevo, ki ni zajeta nikjer drugje v preglednici

## A.S.L.19a
LABORATORIJ ZA OLJNO HIDRAVLIKO
PROSTOR | Učilnica za laboratorijske vaje
ID PROSTORA | A.S.L.19a
SPLOŠNE PROSTORSKE ZAHTEVE | kvadratura (m2) | 107
| tlorisne dimenzije (m) | 13,2 x 8,1
| višina stropov (1-standardna (3,5 m)/2-posebnosti) | 1-standardna
| predvideno število uporabnikov prostora | 12
| nosilnost tal (1-standardna/2-zahtevana večja nosilnost) | 1 - standardna
| zahtevano ločeno temeljenje strojev/posebne opreme (da-opis/ne) | ne
| naravna svetloba (1-nujno, 2-zaželena, 3-ni potrebna/lahko umetna, 4-temnica, 5-vseeno; »z« npr. 1z- ali 2z - »z možnostjo zatemnitve«) | 1z (skladno z podanim in zasnovanim tlorisom, ki nazaktuje zunanje stene)
| zvočna izolacija (da/ne) | ne
| izolacija pred zunanjimi/notranjimi vplivi (da - katerimi, navedba ukrepov/ne) | ne
UMEŠČENOST IN POVEZLJIVOST | etaža (K-klet, P-pritličje, N-nadstropje; "z" - zahteva, "p" - priporočilo) | P-najbolje, N-opcijsko, samo v primeru ustreznega tovornega dvigala za transport s paletnim ročnim viličarjem velikosti palet do 2,5 x 1,5 m
specifična orientacija (sever, jug, vzhod, zahod)
| zahtevano mirno okolje (da/ne) | da (laboratorijske vaje)
| v neposredni povezavi z (ID prostora) | A.S.L.19b
| v neposredni bližini (ID prostora) | vsemi A.S.L.19 (po načrtu)
ne sme biti pod/nad (ID prostora)
ne sme biti poleg (ID prostora)
DOSTOP | vrata v laboratorij (A - standardna (100/205 cm), B - posebnosti) | A
| dostop z dvigalom (1-osebno dvigalo, 2-tovorno dvigalo, 3-dvižna ploščad) | 2 (v primeru nadstropja - transport s paletnim ročnim viličarjem velikosti palet 2,5 x 1,5 m)
| neposreden tovorni dostop od zunaj (da/ne) | ne
OSNOVNA OPREMA | število delovišč po kategorijah (A-tehnični plini/voda/elektrika; B-voda/elektrika; C-plin/elektrika; D-elektrika; E-zgolj stol in miza; F-posebnosti; navedite, katere); podkategorije (1-stojišče oz. visoki pult, 2-sedišče oz. nizki pult, 3-visoki pult z možnostjo uporabe visokega stola) | 20 x D2; 10 x E2
| digestorij (število) | 0
| tekoči metri pultov (D×G×V); G in V le kadar nista standardna | 10m G=75cm
| število in velikost miz (D×L×V) | 12x 150x75x76
| projektor in platno (da/ne) | TV
| ozvočenje (da/ne) | ne
| omare (da + število + D/Š/V /ne) | da, 2kov
| možen vnos večje opreme/vzorcev (da/ne) | da
| posebno izolirana soba (npr. hladna soba) | ne
| pomivalni stroj | ne
| umivalnik (1m= standardni mali cca 40×40×25cm, 1v= standardni veliki cca 60×40×25cm + število; 2-posebnosti + dimenzije) | 1v
ostalo
POSEBNA OPREMA | vrsta + število + opis posebnosti/zahtev
težki stroji (navedba mase, če je potrebna večja nosilnost tal)
EMISIJE LABORATORIJA | hrup (da-navedba dB/ne) | ne
| vibracije (da/ne) | ne
| neionizirajoče sevanje (da-navedba vrste ali vrednosti/ne) | ne
| ionizirajoče sevanje (da-navedba vrednosti/ne) | ne
| druge emisije (navedba vrste) | ne
| ukrepi za zmanjševanje emisij | ne
VARNOST | ocena požarne ogroženosti (1-nizka/2-srednja/3-visoka) | 2
komplet za varnost (1-postaja za izpiranje oči, 2-tuš, 3-drugo)
PRIKLOP INDUSTRIJSKIH MEDIJEV | komprimiran zrak (da/ne) | da
| tehnični plini (vrsta) | ne
| navadna voda (da/ne) | da
| demineralizirana voda (da/ne) | ne
| hladilna voda (da/ne) | ne
ELEKTRIČNA NAPELJAVA/ PRIKLJUČKI | 1-fazni (število+moči) | 30 gnezd (po 3 ali 5 vtičnic)
| 3-fazni (število+moči) | 3x 32A 400V VSD
| UPS-neprekinjeno napajanje (da/ne, predvidena moč) | da (cca 8x za PC)
| mrežni priključki (ocena števila) | 25 (ter dodatna interna mreža - razvod med krmilniki in ostalo opremo
PREZRAČEVANJE | ocena izmenjave zraka v prostoru-brez upoštevanja digestorijev (1-nizka/2-srednja/3-visoka) | 2
| dodatna izmenjava zraka (število digestorijev,…) | ne
| klimatizacija (1-standardna /2-posebne potrebe+moč) | 1
| filtracija zraka (da/ne; opis) | da (v sklopu prezračevanja prostora)
DODATNO | vnesite zahtevo, ki ni zajeta nikjer drugje v preglednici | elektronska ključavnica in elektronski dostop (npr s karticami), alarmni sistem

## A.S.L.19b
LABORATORIJ ZA OLJNO HIDRAVLIKO
PROSTOR | Projektno delo in hodnik
ID PROSTORA | A.S.L.19b
SPLOŠNE PROSTORSKE ZAHTEVE | kvadratura (m2) | 28
| tlorisne dimenzije (m) | 10,2 x 4,0 (1,8) (L oblika - skladno s tloriom)
| višina stropov (1-standardna (3,5 m)/2-posebnosti) | 1-standardna
| predvideno število uporabnikov prostora | 5
| nosilnost tal (1-standardna/2-zahtevana večja nosilnost) | 1 - standardna
| zahtevano ločeno temeljenje strojev/posebne opreme (da-opis/ne) | ne
| naravna svetloba (1-nujno, 2-zaželena, 3-ni potrebna/lahko umetna, 4-temnica, 5-vseeno; »z« npr. 1z- ali 2z - »z možnostjo zatemnitve«) | 5
| zvočna izolacija (da/ne) | ne
| izolacija pred zunanjimi/notranjimi vplivi (da - katerimi, navedba ukrepov/ne) | ne
UMEŠČENOST IN POVEZLJIVOST | etaža (K-klet, P-pritličje, N-nadstropje; "z" - zahteva, "p" - priporočilo) | P-najbolje, N-opcijsko, samo v primeru ustreznega tovornega dvigala za transport s paletnim ročnim viličarjem velikosti palet do 2,5 x 1,5 m
specifična orientacija (sever, jug, vzhod, zahod)
| zahtevano mirno okolje (da/ne) | da
| v neposredni povezavi z (ID prostora) | A.S.L.19c, A.S.L.19h, A.S.L.19g
| v neposredni bližini (ID prostora) | vsemi A.S.L.19
ne sme biti pod/nad (ID prostora)
ne sme biti poleg (ID prostora)
DOSTOP | vrata v laboratorij (A - standardna (100/205 cm), B - posebnosti) | A
| dostop z dvigalom (1-osebno dvigalo, 2-tovorno dvigalo, 3-dvižna ploščad) | 2 (v primeru nadstropja - transport s paletnim ročnim viličarjem velikosti palet 2,5 x 1,5 m)
| neposreden tovorni dostop od zunaj (da/ne) | ne
OSNOVNA OPREMA | število delovišč po kategorijah (A-tehnični plini/voda/elektrika; B-voda/elektrika; C-plin/elektrika; D-elektrika; E-zgolj stol in miza; F-posebnosti; navedite, katere); podkategorije (1-stojišče oz. visoki pult, 2-sedišče oz. nizki pult, 3-visoki pult z možnostjo uporabe visokega stola) | 6 x E2
| digestorij (število) | 0
| tekoči metri pultov (D×G×V); G in V le kadar nista standardna | 0
| število in velikost miz (D×L×V) | 1x 200x110x76
| projektor in platno (da/ne) | TV
| ozvočenje (da/ne) | ne
| omare (da + število + D/Š/V /ne) | da, 4les+4regal (a 100x60x210)
| možen vnos večje opreme/vzorcev (da/ne) | da
| posebno izolirana soba (npr. hladna soba) | ne
| pomivalni stroj | ne
| umivalnik (1m= standardni mali cca 40×40×25cm, 1v= standardni veliki cca 60×40×25cm + število; 2-posebnosti + dimenzije) | 1v
ostalo
POSEBNA OPREMA | vrsta + število + opis posebnosti/zahtev
težki stroji (navedba mase, če je potrebna večja nosilnost tal)
EMISIJE LABORATORIJA | hrup (da-navedba dB/ne) | ne
| vibracije (da/ne) | ne
| neionizirajoče sevanje (da-navedba vrste ali vrednosti/ne) | ne
| ionizirajoče sevanje (da-navedba vrednosti/ne) | ne
| druge emisije (navedba vrste) | ne
| ukrepi za zmanjševanje emisij | ne
VARNOST | ocena požarne ogroženosti (1-nizka/2-srednja/3-visoka) | 1
| komplet za varnost (1-postaja za izpiranje oči, 2-tuš, 3-drugo) | 1
PRIKLOP INDUSTRIJSKIH MEDIJEV | komprimiran zrak (da/ne) | ne
| tehnični plini (vrsta) | ne
| navadna voda (da/ne) | da
| demineralizirana voda (da/ne) | ne
| hladilna voda (da/ne) | ne
ELEKTRIČNA NAPELJAVA/ PRIKLJUČKI | 1-fazni (število+moči) | 5 priključnih gnezd (po 3 ali 5 vtičnic)
| 3-fazni (število+moči) | 0
| UPS-neprekinjeno napajanje (da/ne, predvidena moč) | ne
| mrežni priključki (ocena števila) | 3 (ter dodatna interna mreža - razvod med krmilniki in ostalo opremo
PREZRAČEVANJE | ocena izmenjave zraka v prostoru-brez upoštevanja digestorijev (1-nizka/2-srednja/3-visoka) | 2
| dodatna izmenjava zraka (število digestorijev,…) | ne
| klimatizacija (1-standardna /2-posebne potrebe+moč) | 1
| filtracija zraka (da/ne; opis) | da (v sklopu prezračevanja prostora)
DODATNO | vnesite zahtevo, ki ni zajeta nikjer drugje v preglednici | elektronska ključavnica in elektronski dostop (npr s karticami), alarmni sistem

## A.S.L.19c
LABORATORIJ ZA OLJNO HIDRAVLIKO
PROSTOR | Pisarna Asistent
ID PROSTORA | A.S.L.19c
SPLOŠNE PROSTORSKE ZAHTEVE | kvadratura (m2) | 11
| tlorisne dimenzije (m) | 3,0 x 3,6
| višina stropov (1-standardna (3,5 m)/2-posebnosti) | 1-standardna
| predvideno število uporabnikov prostora | 1
| nosilnost tal (1-standardna/2-zahtevana večja nosilnost) | 1 - standardna
| zahtevano ločeno temeljenje strojev/posebne opreme (da-opis/ne) | ne
| naravna svetloba (1-nujno, 2-zaželena, 3-ni potrebna/lahko umetna, 4-temnica, 5-vseeno; »z« npr. 1z- ali 2z - »z možnostjo zatemnitve«) | 1z (skladno z podanim in zasnovanim tlorisom, ki nazaktuje zunanje stene)
| zvočna izolacija (da/ne) | ne
| izolacija pred zunanjimi/notranjimi vplivi (da - katerimi, navedba ukrepov/ne) | ne
UMEŠČENOST IN POVEZLJIVOST | etaža (K-klet, P-pritličje, N-nadstropje; "z" - zahteva, "p" - priporočilo) | P-najbolje, N-opcijsko, samo v primeru ustreznega tovornega dvigala za transport s paletnim ročnim viličarjem velikosti palet do 2,5 x 1,5 m
specifična orientacija (sever, jug, vzhod, zahod)
| zahtevano mirno okolje (da/ne) | da (pisarna)
| v neposredni povezavi z (ID prostora) | A.S.L.19b
| v neposredni bližini (ID prostora) | vsemi A.S.L.19
ne sme biti pod/nad (ID prostora)
ne sme biti poleg (ID prostora)
DOSTOP | vrata v laboratorij (A - standardna (100/205 cm), B - posebnosti) | A
| dostop z dvigalom (1-osebno dvigalo, 2-tovorno dvigalo, 3-dvižna ploščad) | 2 (v primeru nadstropja - transport s paletnim ročnim viličarjem velikosti palet 2,5 x 1,5 m)
| neposreden tovorni dostop od zunaj (da/ne) | ne
OSNOVNA OPREMA | število delovišč po kategorijah (A-tehnični plini/voda/elektrika; B-voda/elektrika; C-plin/elektrika; D-elektrika; E-zgolj stol in miza; F-posebnosti; navedite, katere); podkategorije (1-stojišče oz. visoki pult, 2-sedišče oz. nizki pult, 3-visoki pult z možnostjo uporabe visokega stola) | 1x E2
| digestorij (število) | 0
| tekoči metri pultov (D×G×V); G in V le kadar nista standardna | 0
| število in velikost miz (D×L×V) | 2x 150x75x76
| projektor in platno (da/ne) | ne
| ozvočenje (da/ne) | ne
| omare (da + število + D/Š/V /ne) | da, 2les+3regal (a 100x60x210)
| možen vnos večje opreme/vzorcev (da/ne) | ne
| posebno izolirana soba (npr. hladna soba) | ne
| pomivalni stroj | ne
| umivalnik (1m= standardni mali cca 40×40×25cm, 1v= standardni veliki cca 60×40×25cm + število; 2-posebnosti + dimenzije) | ne
ostalo
POSEBNA OPREMA | vrsta + število + opis posebnosti/zahtev
težki stroji (navedba mase, če je potrebna večja nosilnost tal)
EMISIJE LABORATORIJA | hrup (da-navedba dB/ne) | ne
| vibracije (da/ne) | ne
| neionizirajoče sevanje (da-navedba vrste ali vrednosti/ne) | ne
| ionizirajoče sevanje (da-navedba vrednosti/ne) | ne
| druge emisije (navedba vrste) | ne
| ukrepi za zmanjševanje emisij | ne
VARNOST | ocena požarne ogroženosti (1-nizka/2-srednja/3-visoka) | 1
komplet za varnost (1-postaja za izpiranje oči, 2-tuš, 3-drugo)
PRIKLOP INDUSTRIJSKIH MEDIJEV | komprimiran zrak (da/ne) | ne
| tehnični plini (vrsta) | ne
| navadna voda (da/ne) | ne
| demineralizirana voda (da/ne) | ne
| hladilna voda (da/ne) | ne
ELEKTRIČNA NAPELJAVA/ PRIKLJUČKI | 1-fazni (število+moči) | 4 priključnih gnezd (po 3 ali 5 vtičnic)
| 3-fazni (število+moči) | 0
| UPS-neprekinjeno napajanje (da/ne, predvidena moč) | da (1x PC)
| mrežni priključki (ocena števila) | 3 (ter dodatna interna mreža - razvod med krmilniki in ostalo opremo
PREZRAČEVANJE | ocena izmenjave zraka v prostoru-brez upoštevanja digestorijev (1-nizka/2-srednja/3-visoka) | 2
| dodatna izmenjava zraka (število digestorijev,…) | ne
| klimatizacija (1-standardna /2-posebne potrebe+moč) | 1
| filtracija zraka (da/ne; opis) | da (v sklopu prezračevanja prostora)
DODATNO | vnesite zahtevo, ki ni zajeta nikjer drugje v preglednici | elektronska ključavnica in elektronski dostop (npr s karticami), alarmni sistem

## A.S.L.19d
LABORATORIJ ZA OLJNO HIDRAVLIKO
PROSTOR | Pisarna Tehnični sodelavec
ID PROSTORA | A.S.L.19d
SPLOŠNE PROSTORSKE ZAHTEVE | kvadratura (m2) | 11
| tlorisne dimenzije (m) | 3,0 x 3,6
| višina stropov (1-standardna (3,5 m)/2-posebnosti) | 1-standardna
| predvideno število uporabnikov prostora | 1
| nosilnost tal (1-standardna/2-zahtevana večja nosilnost) | 1 - standardna
| zahtevano ločeno temeljenje strojev/posebne opreme (da-opis/ne) | ne
| naravna svetloba (1-nujno, 2-zaželena, 3-ni potrebna/lahko umetna, 4-temnica, 5-vseeno; »z« npr. 1z- ali 2z - »z možnostjo zatemnitve«) | 1z (skladno z podanim in zasnovanim tlorisom, ki nazaktuje zunanje stene)
| zvočna izolacija (da/ne) | ne
| izolacija pred zunanjimi/notranjimi vplivi (da - katerimi, navedba ukrepov/ne) | ne
UMEŠČENOST IN POVEZLJIVOST | etaža (K-klet, P-pritličje, N-nadstropje; "z" - zahteva, "p" - priporočilo) | P-najbolje, N-opcijsko, samo v primeru ustreznega tovornega dvigala za transport s paletnim ročnim viličarjem velikosti palet do 2,5 x 1,5 m
specifična orientacija (sever, jug, vzhod, zahod)
| zahtevano mirno okolje (da/ne) | da (pisarna)
| v neposredni povezavi z (ID prostora) | A.S.L.19f
| v neposredni bližini (ID prostora) | vsemi A.S.L.19
ne sme biti pod/nad (ID prostora)
ne sme biti poleg (ID prostora)
DOSTOP | vrata v laboratorij (A - standardna (100/205 cm), B - posebnosti) | A
| dostop z dvigalom (1-osebno dvigalo, 2-tovorno dvigalo, 3-dvižna ploščad) | 2 (v primeru nadstropja - transport s paletnim ročnim viličarjem velikosti palet 2,5 x 1,5 m)
| neposreden tovorni dostop od zunaj (da/ne) | ne
OSNOVNA OPREMA | število delovišč po kategorijah (A-tehnični plini/voda/elektrika; B-voda/elektrika; C-plin/elektrika; D-elektrika; E-zgolj stol in miza; F-posebnosti; navedite, katere); podkategorije (1-stojišče oz. visoki pult, 2-sedišče oz. nizki pult, 3-visoki pult z možnostjo uporabe visokega stola) | 1x E2
| digestorij (število) | 0
| tekoči metri pultov (D×G×V); G in V le kadar nista standardna | 0
| število in velikost miz (D×L×V) | 2x 150x75x76
| projektor in platno (da/ne) | ne
| ozvočenje (da/ne) | ne
| omare (da + število + D/Š/V /ne) | da, 2les+3regal (a 100x60x210)
| možen vnos večje opreme/vzorcev (da/ne) | ne
| posebno izolirana soba (npr. hladna soba) | ne
| pomivalni stroj | ne
| umivalnik (1m= standardni mali cca 40×40×25cm, 1v= standardni veliki cca 60×40×25cm + število; 2-posebnosti + dimenzije) | ne
ostalo
POSEBNA OPREMA | vrsta + število + opis posebnosti/zahtev
težki stroji (navedba mase, če je potrebna večja nosilnost tal)
EMISIJE LABORATORIJA | hrup (da-navedba dB/ne) | ne
| vibracije (da/ne) | ne
| neionizirajoče sevanje (da-navedba vrste ali vrednosti/ne) | ne
| ionizirajoče sevanje (da-navedba vrednosti/ne) | ne
| druge emisije (navedba vrste) | ne
| ukrepi za zmanjševanje emisij | ne
VARNOST | ocena požarne ogroženosti (1-nizka/2-srednja/3-visoka) | 1
komplet za varnost (1-postaja za izpiranje oči, 2-tuš, 3-drugo)
PRIKLOP INDUSTRIJSKIH MEDIJEV | komprimiran zrak (da/ne) | ne
| tehnični plini (vrsta) | ne
| navadna voda (da/ne) | ne
| demineralizirana voda (da/ne) | ne
| hladilna voda (da/ne) | ne
ELEKTRIČNA NAPELJAVA/ PRIKLJUČKI | 1-fazni (število+moči) | 4 priključnih gnezd (po 3 ali 5 vtičnic)
| 3-fazni (število+moči) | 0
| UPS-neprekinjeno napajanje (da/ne, predvidena moč) | da (1x PC)
| mrežni priključki (ocena števila) | 3 (ter dodatna interna mreža - razvod med krmilniki in ostalo opremo
PREZRAČEVANJE | ocena izmenjave zraka v prostoru-brez upoštevanja digestorijev (1-nizka/2-srednja/3-visoka) | 2
| dodatna izmenjava zraka (število digestorijev,…) | ne
| klimatizacija (1-standardna /2-posebne potrebe+moč) | 1
| filtracija zraka (da/ne; opis) | da (v sklopu prezračevanja prostora)
DODATNO | vnesite zahtevo, ki ni zajeta nikjer drugje v preglednici | elektronska ključavnica in elektronski dostop (npr s karticami), alarmni sistem

## A.S.L.19e
LABORATORIJ ZA OLJNO HIDRAVLIKO
PROSTOR | Pisarna Mladi Raziskovalec
ID PROSTORA | A.S.L.19e
SPLOŠNE PROSTORSKE ZAHTEVE | kvadratura (m2) | 11
| tlorisne dimenzije (m) | 3,0 x 3,6
| višina stropov (1-standardna (3,5 m)/2-posebnosti) | 1-standardna
| predvideno število uporabnikov prostora | 1
| nosilnost tal (1-standardna/2-zahtevana večja nosilnost) | 1 - standardna
| zahtevano ločeno temeljenje strojev/posebne opreme (da-opis/ne) | ne
| naravna svetloba (1-nujno, 2-zaželena, 3-ni potrebna/lahko umetna, 4-temnica, 5-vseeno; »z« npr. 1z- ali 2z - »z možnostjo zatemnitve«) | 1z (skladno z podanim in zasnovanim tlorisom, ki nazaktuje zunanje stene)
| zvočna izolacija (da/ne) | ne
| izolacija pred zunanjimi/notranjimi vplivi (da - katerimi, navedba ukrepov/ne) | ne
UMEŠČENOST IN POVEZLJIVOST | etaža (K-klet, P-pritličje, N-nadstropje; "z" - zahteva, "p" - priporočilo) | P-najbolje, N-opcijsko, samo v primeru ustreznega tovornega dvigala za transport s paletnim ročnim viličarjem velikosti palet do 2,5 x 1,5 m
specifična orientacija (sever, jug, vzhod, zahod)
| zahtevano mirno okolje (da/ne) | da (pisarna)
| v neposredni povezavi z (ID prostora) | A.S.L.19f
| v neposredni bližini (ID prostora) | vsemi A.S.L.19
ne sme biti pod/nad (ID prostora)
ne sme biti poleg (ID prostora)
DOSTOP | vrata v laboratorij (A - standardna (100/205 cm), B - posebnosti) | A
| dostop z dvigalom (1-osebno dvigalo, 2-tovorno dvigalo, 3-dvižna ploščad) | 2 (v primeru nadstropja - transport s paletnim ročnim viličarjem velikosti palet 2,5 x 1,5 m)
| neposreden tovorni dostop od zunaj (da/ne) | ne
OSNOVNA OPREMA | število delovišč po kategorijah (A-tehnični plini/voda/elektrika; B-voda/elektrika; C-plin/elektrika; D-elektrika; E-zgolj stol in miza; F-posebnosti; navedite, katere); podkategorije (1-stojišče oz. visoki pult, 2-sedišče oz. nizki pult, 3-visoki pult z možnostjo uporabe visokega stola) | 1x E2
| digestorij (število) | 0
| tekoči metri pultov (D×G×V); G in V le kadar nista standardna | 0
| število in velikost miz (D×L×V) | 2x 150x75x76
| projektor in platno (da/ne) | ne
| ozvočenje (da/ne) | ne
| omare (da + število + D/Š/V /ne) | da, 2les+3regal (a 100x60x210)
| možen vnos večje opreme/vzorcev (da/ne) | ne
| posebno izolirana soba (npr. hladna soba) | ne
| pomivalni stroj | ne
| umivalnik (1m= standardni mali cca 40×40×25cm, 1v= standardni veliki cca 60×40×25cm + število; 2-posebnosti + dimenzije) | ne
ostalo
POSEBNA OPREMA | vrsta + število + opis posebnosti/zahtev
težki stroji (navedba mase, če je potrebna večja nosilnost tal)
EMISIJE LABORATORIJA | hrup (da-navedba dB/ne) | ne
| vibracije (da/ne) | ne
| neionizirajoče sevanje (da-navedba vrste ali vrednosti/ne) | ne
| ionizirajoče sevanje (da-navedba vrednosti/ne) | ne
| druge emisije (navedba vrste) | ne
| ukrepi za zmanjševanje emisij | ne
VARNOST | ocena požarne ogroženosti (1-nizka/2-srednja/3-visoka) | 1
komplet za varnost (1-postaja za izpiranje oči, 2-tuš, 3-drugo)
PRIKLOP INDUSTRIJSKIH MEDIJEV | komprimiran zrak (da/ne) | ne
| tehnični plini (vrsta) | ne
| navadna voda (da/ne) | ne
| demineralizirana voda (da/ne) | ne
| hladilna voda (da/ne) | ne
ELEKTRIČNA NAPELJAVA/ PRIKLJUČKI | 1-fazni (število+moči) | 4 priključnih gnezd (po 3 ali 5 vtičnic)
| 3-fazni (število+moči) | 0
| UPS-neprekinjeno napajanje (da/ne, predvidena moč) | da (1x PC)
| mrežni priključki (ocena števila) | 3 (ter dodatna interna mreža - razvod med krmilniki in ostalo opremo
PREZRAČEVANJE | ocena izmenjave zraka v prostoru-brez upoštevanja digestorijev (1-nizka/2-srednja/3-visoka) | 2
| dodatna izmenjava zraka (število digestorijev,…) | ne
| klimatizacija (1-standardna /2-posebne potrebe+moč) | 1
| filtracija zraka (da/ne; opis) | da (v sklopu prezračevanja prostora)
DODATNO | vnesite zahtevo, ki ni zajeta nikjer drugje v preglednici | elektronska ključavnica in elektronski dostop (npr s karticami), alarmni sistem

## A.S.L.19f
LABORATORIJ ZA OLJNO HIDRAVLIKO
PROSTOR | Raziskave in Razvoj
ID PROSTORA | A.S.L.19f
SPLOŠNE PROSTORSKE ZAHTEVE | kvadratura (m2) | 49
| tlorisne dimenzije (m) | 7,2 x 6,8
| višina stropov (1-standardna (3,5 m)/2-posebnosti) | 1-standardna
| predvideno število uporabnikov prostora | 5
| nosilnost tal (1-standardna/2-zahtevana večja nosilnost) | 1 - standardna
| zahtevano ločeno temeljenje strojev/posebne opreme (da-opis/ne) | da, v velikosti cca 2 x 2 m -> predvidena višje dinamična testna naprava za testiranje izdelkov in materialov
| naravna svetloba (1-nujno, 2-zaželena, 3-ni potrebna/lahko umetna, 4-temnica, 5-vseeno; »z« npr. 1z- ali 2z - »z možnostjo zatemnitve«) | 2z
| zvočna izolacija (da/ne) | da
| izolacija pred zunanjimi/notranjimi vplivi (da - katerimi, navedba ukrepov/ne) | ne
UMEŠČENOST IN POVEZLJIVOST | etaža (K-klet, P-pritličje, N-nadstropje; "z" - zahteva, "p" - priporočilo) | P-najbolje, N-opcijsko, samo v primeru ustreznega tovornega dvigala za transport s paletnim ročnim viličarjem velikosti palet do 2,5 x 1,5 m
specifična orientacija (sever, jug, vzhod, zahod)
| zahtevano mirno okolje (da/ne) | da (raziskave, programiranje)
| v neposredni povezavi z (ID prostora) | A.S.L.19b, A.S.L.19d, A.S.L.19e, A.S.L.19h, A.S.L.19g
| v neposredni bližini (ID prostora) | vsemi A.S.L.19
ne sme biti pod/nad (ID prostora)
ne sme biti poleg (ID prostora)
DOSTOP | vrata v laboratorij (A - standardna (100/205 cm), B - posebnosti) | A
| dostop z dvigalom (1-osebno dvigalo, 2-tovorno dvigalo, 3-dvižna ploščad) | 2 (v primeru nadstropja - transport s paletnim ročnim viličarjem velikosti palet 2,5 x 1,5 m)
| neposreden tovorni dostop od zunaj (da/ne) | ne
OSNOVNA OPREMA | število delovišč po kategorijah (A-tehnični plini/voda/elektrika; B-voda/elektrika; C-plin/elektrika; D-elektrika; E-zgolj stol in miza; F-posebnosti; navedite, katere); podkategorije (1-stojišče oz. visoki pult, 2-sedišče oz. nizki pult, 3-visoki pult z možnostjo uporabe visokega stola) | 10x F1 (hidravlični razvod iz A.S.L.19g); 4x E2
| digestorij (število) | 0
| tekoči metri pultov (D×G×V); G in V le kadar nista standardna | 0
| število in velikost miz (D×L×V) | 3x 150x75x76
| projektor in platno (da/ne) | ne
| ozvočenje (da/ne) | ne
| omare (da + število + D/Š/V /ne) | da, 2kov (a 100x60x210)
| možen vnos večje opreme/vzorcev (da/ne) | da
| posebno izolirana soba (npr. hladna soba) | ne
| pomivalni stroj | ne
| umivalnik (1m= standardni mali cca 40×40×25cm, 1v= standardni veliki cca 60×40×25cm + število; 2-posebnosti + dimenzije) | 1v
ostalo
POSEBNA OPREMA | vrsta + število + opis posebnosti/zahtev | hidravlični cevni razvod (hidravlični razvod iz A.S.L.19g)
| težki stroji (navedba mase, če je potrebna večja nosilnost tal) | Servo-hidravlika
EMISIJE LABORATORIJA | hrup (da-navedba dB/ne) | da
| vibracije (da/ne) | da, manjše (višje dinamično testiranje izdelkov in materialov)
| neionizirajoče sevanje (da-navedba vrste ali vrednosti/ne) | ne
| ionizirajoče sevanje (da-navedba vrednosti/ne) | ne
| druge emisije (navedba vrste) | ne
| ukrepi za zmanjševanje emisij | ne
VARNOST | ocena požarne ogroženosti (1-nizka/2-srednja/3-visoka) | 2
komplet za varnost (1-postaja za izpiranje oči, 2-tuš, 3-drugo)
PRIKLOP INDUSTRIJSKIH MEDIJEV | komprimiran zrak (da/ne) | da
| tehnični plini (vrsta) | ne
| navadna voda (da/ne) | da
| demineralizirana voda (da/ne) | ne
| hladilna voda (da/ne) | da
ELEKTRIČNA NAPELJAVA/ PRIKLJUČKI | 1-fazni (število+moči) | 15 priključnih gnezd (po 3 ali 5 vtičnic)
| 3-fazni (število+moči) | RIUM (1x 63A 400V) VSD ostalo (3x 32A 400V)
| UPS-neprekinjeno napajanje (da/ne, predvidena moč) | da (cca 5x za PC)
| mrežni priključki (ocena števila) | 10 (ter dodatna interna mreža - razvod med krmilniki in ostalo opremo
PREZRAČEVANJE | ocena izmenjave zraka v prostoru-brez upoštevanja digestorijev (1-nizka/2-srednja/3-visoka) | 2
| dodatna izmenjava zraka (število digestorijev,…) | ne
| klimatizacija (1-standardna /2-posebne potrebe+moč) | 1
| filtracija zraka (da/ne; opis) | da (v sklopu prezračevanja prostora)
DODATNO | vnesite zahtevo, ki ni zajeta nikjer drugje v preglednici | elektronska ključavnica in elektronski dostop (npr s karticami), alarmni sistem

## A.S.L.19g
LABORATORIJ ZA OLJNO HIDRAVLIKO
PROSTOR | Agregatni prostor
ID PROSTORA | A.S.L.19g
SPLOŠNE PROSTORSKE ZAHTEVE | kvadratura (m2) | 27
| tlorisne dimenzije (m) | 3,0 x 9,0
| višina stropov (1-standardna (3,5 m)/2-posebnosti) | 1-standardna
| predvideno število uporabnikov prostora | 2
| nosilnost tal (1-standardna/2-zahtevana večja nosilnost) | 1 - standardna
| zahtevano ločeno temeljenje strojev/posebne opreme (da-opis/ne) | ne
| naravna svetloba (1-nujno, 2-zaželena, 3-ni potrebna/lahko umetna, 4-temnica, 5-vseeno; »z« npr. 1z- ali 2z - »z možnostjo zatemnitve«) | 3
| zvočna izolacija (da/ne) | da
| izolacija pred zunanjimi/notranjimi vplivi (da - katerimi, navedba ukrepov/ne) | ne
UMEŠČENOST IN POVEZLJIVOST | etaža (K-klet, P-pritličje, N-nadstropje; "z" - zahteva, "p" - priporočilo) | P-najbolje, N-opcijsko, samo v primeru ustreznega tovornega dvigala za transport s paletnim ročnim viličarjem velikosti palet do 2,5 x 1,5 m
specifična orientacija (sever, jug, vzhod, zahod)
| zahtevano mirno okolje (da/ne) | ne
| v neposredni povezavi z (ID prostora) | A.S.L.19f, A.S.L.19b, A.S.L.19h
| v neposredni bližini (ID prostora) | vsemi A.S.L.19
ne sme biti pod/nad (ID prostora)
ne sme biti poleg (ID prostora)
DOSTOP | vrata v laboratorij (A - standardna (100/205 cm), B - posebnosti) | A
| dostop z dvigalom (1-osebno dvigalo, 2-tovorno dvigalo, 3-dvižna ploščad) | 2 (v primeru nadstropja - transport s paletnim ročnim viličarjem velikosti palet 2,5 x 1,5 m)
| neposreden tovorni dostop od zunaj (da/ne) | ne
OSNOVNA OPREMA | število delovišč po kategorijah (A-tehnični plini/voda/elektrika; B-voda/elektrika; C-plin/elektrika; D-elektrika; E-zgolj stol in miza; F-posebnosti; navedite, katere); podkategorije (1-stojišče oz. visoki pult, 2-sedišče oz. nizki pult, 3-visoki pult z možnostjo uporabe visokega stola) | 2 x F2
| digestorij (število) | 0
| tekoči metri pultov (D×G×V); G in V le kadar nista standardna | 0
| število in velikost miz (D×L×V) | 0
| projektor in platno (da/ne) | ne
| ozvočenje (da/ne) | ne
| omare (da + število + D/Š/V /ne) | da, 1kov (a 100x60x210)
| možen vnos večje opreme/vzorcev (da/ne) | da
| posebno izolirana soba (npr. hladna soba) | ne
| pomivalni stroj | ne
| umivalnik (1m= standardni mali cca 40×40×25cm, 1v= standardni veliki cca 60×40×25cm + število; 2-posebnosti + dimenzije) | 1v
ostalo
POSEBNA OPREMA | vrsta + število + opis posebnosti/zahtev | hidravlični agregat 400L in hidravlični cevni razvod (do A.S.L.19f)
| težki stroji (navedba mase, če je potrebna večja nosilnost tal) | hidravlični agregat 400L (1,5 t)
EMISIJE LABORATORIJA | hrup (da-navedba dB/ne) | da
| vibracije (da/ne) | da, zelo zelo nizke (pulzacija črpalk, zračni kompresor)
| neionizirajoče sevanje (da-navedba vrste ali vrednosti/ne) | ne
| ionizirajoče sevanje (da-navedba vrednosti/ne) | ne
| druge emisije (navedba vrste) | ne
| ukrepi za zmanjševanje emisij | ne
VARNOST | ocena požarne ogroženosti (1-nizka/2-srednja/3-visoka) | 2
komplet za varnost (1-postaja za izpiranje oči, 2-tuš, 3-drugo)
PRIKLOP INDUSTRIJSKIH MEDIJEV | komprimiran zrak (da/ne) | da
| tehnični plini (vrsta) | ne
| navadna voda (da/ne) | da
| demineralizirana voda (da/ne) | ne
| hladilna voda (da/ne) | da
ELEKTRIČNA NAPELJAVA/ PRIKLJUČKI | 1-fazni (število+moči) | 6 priključnih gnezd (po 3 ali 5 vtičnic)
| 3-fazni (število+moči) | 18kw EM (63A 400V) VSD 15kw EM (63A 400V) VSD ostalo (32A 400V)
| UPS-neprekinjeno napajanje (da/ne, predvidena moč) | da (cca 3x za PC)
| mrežni priključki (ocena števila) | 5 (ter dodatna interna mreža - razvod med krmilniki in ostalo opremo
PREZRAČEVANJE | ocena izmenjave zraka v prostoru-brez upoštevanja digestorijev (1-nizka/2-srednja/3-visoka) | 2
| dodatna izmenjava zraka (število digestorijev,…) | ne
| klimatizacija (1-standardna /2-posebne potrebe+moč) | 1
| filtracija zraka (da/ne; opis) | da (v sklopu prezračevanja prostora)
DODATNO | vnesite zahtevo, ki ni zajeta nikjer drugje v preglednici | elektronska ključavnica in elektronski dostop (npr s karticami), alarmni sistem

## A.S.L.19h
LABORATORIJ ZA OLJNO HIDRAVLIKO
PROSTOR | Skladišče + IT
ID PROSTORA | A.S.L.19h
SPLOŠNE PROSTORSKE ZAHTEVE | kvadratura (m2) | 6
| tlorisne dimenzije (m) | 2,8 x 2,2
| višina stropov (1-standardna (3,5 m)/2-posebnosti) | 1-standardna
| predvideno število uporabnikov prostora | 1
| nosilnost tal (1-standardna/2-zahtevana večja nosilnost) | 1 - standardna
| zahtevano ločeno temeljenje strojev/posebne opreme (da-opis/ne) | ne
| naravna svetloba (1-nujno, 2-zaželena, 3-ni potrebna/lahko umetna, 4-temnica, 5-vseeno; »z« npr. 1z- ali 2z - »z možnostjo zatemnitve«) | 3
| zvočna izolacija (da/ne) | ne
| izolacija pred zunanjimi/notranjimi vplivi (da - katerimi, navedba ukrepov/ne) | ne
UMEŠČENOST IN POVEZLJIVOST | etaža (K-klet, P-pritličje, N-nadstropje; "z" - zahteva, "p" - priporočilo) | P-najbolje, N-opcijsko, samo v primeru ustreznega tovornega dvigala za transport s paletnim ročnim viličarjem velikosti palet do 2,5 x 1,5 m
specifična orientacija (sever, jug, vzhod, zahod)
| zahtevano mirno okolje (da/ne) | ne
| v neposredni povezavi z (ID prostora) | A.S.L.19b, A.S.L.19f, A.S.L.19g
| v neposredni bližini (ID prostora) | vsemi A.S.L.19
ne sme biti pod/nad (ID prostora)
ne sme biti poleg (ID prostora)
DOSTOP | vrata v laboratorij (A - standardna (100/205 cm), B - posebnosti) | A
| dostop z dvigalom (1-osebno dvigalo, 2-tovorno dvigalo, 3-dvižna ploščad) | 2 (v primeru nadstropja - transport s paletnim ročnim viličarjem velikosti palet 2,5 x 1,5 m)
| neposreden tovorni dostop od zunaj (da/ne) | ne
OSNOVNA OPREMA | število delovišč po kategorijah (A-tehnični plini/voda/elektrika; B-voda/elektrika; C-plin/elektrika; D-elektrika; E-zgolj stol in miza; F-posebnosti; navedite, katere); podkategorije (1-stojišče oz. visoki pult, 2-sedišče oz. nizki pult, 3-visoki pult z možnostjo uporabe visokega stola) | 0
| digestorij (število) | 0
| tekoči metri pultov (D×G×V); G in V le kadar nista standardna | 0
| število in velikost miz (D×L×V) | 0
| projektor in platno (da/ne) | ne
| ozvočenje (da/ne) | ne
| omare (da + število + D/Š/V /ne) | da, 2kov (a 100x60x210)
| možen vnos večje opreme/vzorcev (da/ne) | ne
| posebno izolirana soba (npr. hladna soba) | ne
| pomivalni stroj | ne
| umivalnik (1m= standardni mali cca 40×40×25cm, 1v= standardni veliki cca 60×40×25cm + število; 2-posebnosti + dimenzije) | ne
ostalo
POSEBNA OPREMA | vrsta + število + opis posebnosti/zahtev
težki stroji (navedba mase, če je potrebna večja nosilnost tal)
EMISIJE LABORATORIJA | hrup (da-navedba dB/ne) | ne
| vibracije (da/ne) | ne
| neionizirajoče sevanje (da-navedba vrste ali vrednosti/ne) | ne
| ionizirajoče sevanje (da-navedba vrednosti/ne) | ne
| druge emisije (navedba vrste) | ne
| ukrepi za zmanjševanje emisij | ne
VARNOST | ocena požarne ogroženosti (1-nizka/2-srednja/3-visoka) | 2
komplet za varnost (1-postaja za izpiranje oči, 2-tuš, 3-drugo)
PRIKLOP INDUSTRIJSKIH MEDIJEV | komprimiran zrak (da/ne) | ne
| tehnični plini (vrsta) | ne
| navadna voda (da/ne) | ne
| demineralizirana voda (da/ne) | ne
| hladilna voda (da/ne) | ne
ELEKTRIČNA NAPELJAVA/ PRIKLJUČKI | 1-fazni (število+moči) | 3 priključnih gnezd (po 3 ali 5 vtičnic)
3-fazni (število+moči)
| UPS-neprekinjeno napajanje (da/ne, predvidena moč) | da (cca 2x za PC)
| mrežni priključki (ocena števila) | 10 (ter dodatna interna mreža - razvod med krmilniki in ostalo opremo
PREZRAČEVANJE | ocena izmenjave zraka v prostoru-brez upoštevanja digestorijev (1-nizka/2-srednja/3-visoka) | 1
| dodatna izmenjava zraka (število digestorijev,…) | ne
| klimatizacija (1-standardna /2-posebne potrebe+moč) | 1
| filtracija zraka (da/ne; opis) | da (v sklopu prezračevanja prostora)
DODATNO | vnesite zahtevo, ki ni zajeta nikjer drugje v preglednici | elektronska ključavnica in elektronski dostop (npr s karticami), alarmni sistem