## NAVODILA
KATEDRA ZA … (ali) LABORATORIJ ZA ...
PROSTOR | Vpišite ime prostora
ID PROSTORA | Vpišite šifro prostora
SPLOŠNE PROSTORSKE ZAHTEVE | kvadratura (m2) | vpište kvadraturo prostora
| tlorisne dimenzije (m) | OPCIJSKO; vpišite le, če so nujno potrebne za delovanje laboratorija, npr. "15 m x 4 m" ali "zahtevan kvadraten tloris 6 x 6 m"
| višina stropov (1-standardna (3,5 m)/2-posebnosti) | npr. "2 - 6 m"
| predvideno število uporabnikov prostora | npr. "13"
| nosilnost tal (1-standardna/2-zahtevana večja nosilnost) | npr. "2 - 500 kg/m2"
| zahtevano ločeno temeljenje strojev/posebne opreme (da-opis/ne) | npr. "da - temeljenje stroja za preizkušanje… mora biti ločeno od temeljev stavbe"
| naravna svetloba (1-nujno, 2-zaželena, 3-ni potrebna/lahko umetna, 4-temnica, 5-vseeno; »z« npr. 1z- ali 2z - »z možnostjo zatemnitve«) | npr. "1z"
| zvočna izolacija (da/ne) | npr. "ne"
| izolacija pred zunanjimi/notranjimi vplivi (da - katerimi, navedba ukrepov/ne) | npr. "da - zaščita laboratorija pred EMS, prostor urediti kot Faradayevo kletko"
UMEŠČENOST IN POVEZLJIVOST | etaža (K-klet, P-pritličje, N-nadstropje; "z" - zahteva, "p" - priporočilo) | npr. "Pz"
| specifična orientacija (sever, jug, vzhod, zahod) | OPCIJSKO; vpišite le, če je potrebno za obratovanje laboratorija
| zahtevano mirno okolje (da/ne) | npr. "da"
| v neposredni povezavi z (ID prostora) | npr. "AS.2.1.1"
v neposredni bližini (ID prostora)
| ne sme biti pod/nad (ID prostora) | npr. "AS.2.13.2"
ne sme biti poleg (ID prostora)
DOSTOP | vrata v laboratorij (A - standardna (100/205 cm), B - posebnosti) | npr. "1 x A in 1 x B - dvokrilna vrata 250x250 cm kot neposreden tovorni dostop od zunaj"
| dostop z dvigalom (1-osebno dvigalo, 2-tovorno dvigalo, 3-dvižna ploščad) | npr. "2"
| neposreden tovorni dostop od zunaj (da/ne) | npr. "da"
OSNOVNA OPREMA | število delovišč po kategorijah (A-tehnični plini/voda/elektrika; B-voda/elektrika; C-plin/elektrika; D-elektrika; E-zgolj stol in miza; F-posebnosti; navedite, katere); podkategorije (1-stojišče oz. visoki pult, 2-sedišče oz. nizki pult, 3-visoki pult z možnostjo uporabe visokega stola) | npr. "12 x A3, 1 x F2 - miza z računalnikom za laboranta"
| digestorij (število) | npr. "4"
| tekoči metri pultov (D×G×V); G in V le kadar nista standardna | npr. "18"
| število in velikost miz (D×L×V) | npr. "0"
| projektor in platno (da/ne) | npr. "ne"
| ozvočenje (da/ne) | npr. "ne"
| omare (da + število + D/Š/V /ne) | npr. "2 x 120/60/210"
| možen vnos večje opreme/vzorcev (da/ne) | npr. "da"
| posebno izolirana soba (npr. hladna soba) | npr. "ne"
| pomivalni stroj | npr. "ne"
| umivalnik (1m= standardni mali cca 40×40×25cm, 1v= standardni veliki cca 60×40×25cm + število; 2-posebnosti + dimenzije) | npr. "2v"
ostalo
POSEBNA OPREMA | vrsta + število + opis posebnosti/zahtev | npr. "stroj za preizkušanje …, mere 150x120x80 cm, ..."
| težki stroji (navedba mase, če je potrebna večja nosilnost tal) | npr. "stroj za preizkušanje 450 kg"
EMISIJE LABORATORIJA | hrup (da-navedba dB/ne) | npr. "da - 90 dB"
| vibracije (da/ne) | npr. "ne"
| neionizirajoče sevanje (da-navedba vrste ali vrednosti/ne) | npr. "ne"
| ionizirajoče sevanje (da-navedba vrednosti/ne) | npr. "ne"
| druge emisije (navedba vrste) | npr. "dimni plini iz naprav za …"
| ukrepi za zmanjševanje emisij | npr. "vgradnja dimnika za odvod dimnih plinov, premera 30 cm"
VARNOST | ocena požarne ogroženosti (1-nizka/2-srednja/3-visoka) | 3
| komplet za varnost (1-postaja za izpiranje oči, 2-tuš, 3-drugo) | npr. "1, 2"
PRIKLOP INDUSTRIJSKIH MEDIJEV | komprimiran zrak (da/ne) | npr. "da"
| tehnični plini (vrsta) | npr. "zemeljski plin, dušik, argon"
| navadna voda (da/ne) | npr. "da"
| demineralizirana voda (da/ne) | npr. "ne"
| hladilna voda (da/ne) | npr. "da"
ELEKTRIČNA NAPELJAVA/ PRIKLJUČKI | 1-fazni (število+moči)
| 3-fazni (število+moči) | npr. "5 x 2000 W"
| UPS-neprekinjeno napajanje (da/ne, predvidena moč) | npr. "ne"
| mrežni priključki (ocena števila) | npr. "4"
PREZRAČEVANJE | ocena izmenjave zraka v prostoru-brez upoštevanja digestorijev (1-nizka/2-srednja/3-visoka) | npr. "3"
| dodatna izmenjava zraka (število digestorijev,…) | npr. "4"
| klimatizacija (1-standardna /2-posebne potrebe+moč) | npr. "1"
| filtracija zraka (da/ne; opis) | npr. "ne"
DODATNO | vnesite zahtevo, ki ni zajeta nikjer drugje v preglednici

## A.S.L.1a
LABORATORIJ ZA TOPLOTNE STROJE IN TEHNIŠKE MERITVE
PROSTOR | laboratorij - hladni del
ID PROSTORA | A.S.L.1a
SPLOŠNE PROSTORSKE ZAHTEVE | kvadratura (m2) | 40
| tlorisne dimenzije (m) | doložina najkrašje stranice vsaj 5m
| višina stropov (1-standardna (3,5 m)/2-posebnosti) | 1-standardna
| predvideno število uporabnikov prostora | 12
| nosilnost tal (1-standardna/2-zahtevana večja nosilnost) | 1-standardna
| zahtevano ločeno temeljenje strojev/posebne opreme (da-opis/ne) | ne
| naravna svetloba (1-nujno, 2-zaželena, 3-ni potrebna/lahko umetna, 4-temnica, 5-vseeno; »z« npr. 1z- ali 2z - »z možnostjo zatemnitve«) | 2z-zaželena
| zvočna izolacija (da/ne) | ne
| izolacija pred zunanjimi/notranjimi vplivi (da - katerimi, navedba ukrepov/ne) | ne
UMEŠČENOST IN POVEZLJIVOST | etaža (K-klet, P-pritličje, N-nadstropje; "z" - zahteva, "p" - priporočilo) | vseeno
| specifična orientacija (sever, jug, vzhod, zahod) | vseeno
| zahtevano mirno okolje (da/ne) | ne
| v neposredni povezavi z (ID prostora) | A.S.L.1b
| v neposredni bližini (ID prostora) | A.S.L.2a
| ne sme biti pod/nad (ID prostora) | -
| ne sme biti poleg (ID prostora) | -
DOSTOP | vrata v laboratorij (A - standardna (100/205 cm), B - posebnosti) | B- vsaj 2-2 m
| dostop z dvigalom (1-osebno dvigalo, 2-tovorno dvigalo, 3-dvižna ploščad) | 2-tovorno dvigalo v etažo prostora
| neposreden tovorni dostop od zunaj (da/ne) | ne
OSNOVNA OPREMA | število delovišč po kategorijah (A-tehnični plini/voda/elektrika; B-voda/elektrika; C-plin/elektrika; D-elektrika; E-zgolj stol in miza; F-posebnosti; navedite, katere); podkategorije (1-stojišče oz. visoki pult, 2-sedišče oz. nizki pult, 3-visoki pult z možnostjo uporabe visokega stola) | 1x A-tehnični plini/voda/elektrika 1-stojišče oz. visoki pult
| digestorij (število) | 0
| tekoči metri pultov (D×G×V); G in V le kadar nista standardna | 5 do 6.5 m
| število in velikost miz (D×L×V) | 1 velika miza za izvedbo eksperimentov cca 1.5 x 2.5 m
| projektor in platno (da/ne) | ne
| ozvočenje (da/ne) | ne
| omare (da + število + D/Š/V /ne) | da (2kos 0.8x0.4x2 m)
| možen vnos večje opreme/vzorcev (da/ne) | da
| posebno izolirana soba (npr. hladna soba) | ne
| pomivalni stroj | ne
| umivalnik (1m= standardni mali cca 40×40×25cm, 1v= standardni veliki cca 60×40×25cm + število; 2-posebnosti + dimenzije) | 1v= standardni veliki cca 60×40×25cm
| ostalo | dovod in odvod zraka na okolico (glej shemo), komprimiran zrak z reducirno enoto za znižanje tlaka komprimiranega zraka
POSEBNA OPREMA | vrsta + število + opis posebnosti/zahtev | ni
| težki stroji (navedba mase, če je potrebna večja nosilnost tal) | ne
EMISIJE LABORATORIJA | hrup (da-navedba dB/ne) | ne
| vibracije (da/ne) | ne
| neionizirajoče sevanje (da-navedba vrste ali vrednosti/ne) | ne
| ionizirajoče sevanje (da-navedba vrednosti/ne) | ne
| druge emisije (navedba vrste) | ne
| ukrepi za zmanjševanje emisij | ne
VARNOST | ocena požarne ogroženosti (1-nizka/2-srednja/3-visoka) | 2-srednja
| komplet za varnost (1-postaja za izpiranje oči, 2-tuš, 3-drugo) | 1-postaja za izpiranje oči
PRIKLOP INDUSTRIJSKIH MEDIJEV | komprimiran zrak (da/ne) | da
| tehnični plini (vrsta) | ne
| navadna voda (da/ne) | da
| demineralizirana voda (da/ne) | ne
| hladilna voda (da/ne) | ne
ELEKTRIČNA NAPELJAVA/ PRIKLJUČKI | 1-fazni (število+moči) | 6 kos 20A delovni pult, 4 kos 20A miza za eksp. 2 kos 16A navadna vtičnica pod stikalom za luč
| 3-fazni (število+moči) | 1 kos 3x40A delovni pult , 1 kos 3x40A miza za eksp.
| UPS-neprekinjeno napajanje (da/ne, predvidena moč) | ne
| mrežni priključki (ocena števila) | 2x delovni pult, 2x miza za eksp.
PREZRAČEVANJE | ocena izmenjave zraka v prostoru-brez upoštevanja digestorijev (1-nizka/2-srednja/3-visoka) | 2-srednja
| dodatna izmenjava zraka (število digestorijev,…) | da dovod/odvod zraka iz okolice cca 100 m3/h
| klimatizacija (1-standardna /2-posebne potrebe+moč) | 1-standardna
| filtracija zraka (da/ne; opis) | ne
DODATNO | vnesite zahtevo, ki ni zajeta nikjer drugje v preglednici | zunanja ozemljitev (ločena od omrežja)
prostor
prostor v povezavi z drugimi prostori

## A.S.L.1b
LABORATORIJ ZA TOPLOTNE STROJE IN TEHNIŠKE MERITVE
PROSTOR | laboratorijska učilnica
ID PROSTORA | A.S.L.1b
SPLOŠNE PROSTORSKE ZAHTEVE | kvadratura (m2) | 30
| tlorisne dimenzije (m) | širina za postavitev miz vsaj 6 m
| višina stropov (1-standardna (3,5 m)/2-posebnosti) | 1-standardna
| predvideno število uporabnikov prostora | 12
| nosilnost tal (1-standardna/2-zahtevana večja nosilnost) | 1-standardna
| zahtevano ločeno temeljenje strojev/posebne opreme (da-opis/ne) | ne
| naravna svetloba (1-nujno, 2-zaželena, 3-ni potrebna/lahko umetna, 4-temnica, 5-vseeno; »z« npr. 1z- ali 2z - »z možnostjo zatemnitve«) | 2z-zaželjena
| zvočna izolacija (da/ne) | ne
| izolacija pred zunanjimi/notranjimi vplivi (da - katerimi, navedba ukrepov/ne) | ne
UMEŠČENOST IN POVEZLJIVOST | etaža (K-klet, P-pritličje, N-nadstropje; "z" - zahteva, "p" - priporočilo) | vseeno
| specifična orientacija (sever, jug, vzhod, zahod) | vseeno
| zahtevano mirno okolje (da/ne) | ne
| v neposredni povezavi z (ID prostora) | A.S.L.1a
| v neposredni bližini (ID prostora) | A.S.L.2a
| ne sme biti pod/nad (ID prostora) | -
| ne sme biti poleg (ID prostora) | -
DOSTOP | vrata v laboratorij (A - standardna (100/205 cm), B - posebnosti) | A - standardna
| dostop z dvigalom (1-osebno dvigalo, 2-tovorno dvigalo, 3-dvižna ploščad) | 1-osebno dvigalo
| neposreden tovorni dostop od zunaj (da/ne) | ne
OSNOVNA OPREMA | število delovišč po kategorijah (A-tehnični plini/voda/elektrika; B-voda/elektrika; C-plin/elektrika; D-elektrika; E-zgolj stol in miza; F-posebnosti; navedite, katere); podkategorije (1-stojišče oz. visoki pult, 2-sedišče oz. nizki pult, 3-visoki pult z možnostjo uporabe visokega stola) | 10+1 računalniška miza
| digestorij (število) | 0
| tekoči metri pultov (D×G×V); G in V le kadar nista standardna | -
| število in velikost miz (D×L×V) | 10kos 0.9x0.8x0.75 + miza profesor
| projektor in platno (da/ne) | da
| ozvočenje (da/ne) | da
| omare (da + število + D/Š/V /ne) | da (1kos 0.8x0.4x2 m)
| možen vnos večje opreme/vzorcev (da/ne) | ne
| posebno izolirana soba (npr. hladna soba) | ne
| pomivalni stroj | ne
| umivalnik (1m= standardni mali cca 40×40×25cm, 1v= standardni veliki cca 60×40×25cm + število; 2-posebnosti + dimenzije) | 1m= standardni mali cca 40×40×25cm
ostalo
POSEBNA OPREMA | vrsta + število + opis posebnosti/zahtev
težki stroji (navedba mase, če je potrebna večja nosilnost tal)
EMISIJE LABORATORIJA | hrup (da-navedba dB/ne)
vibracije (da/ne)
neionizirajoče sevanje (da-navedba vrste ali vrednosti/ne)
ionizirajoče sevanje (da-navedba vrednosti/ne)
druge emisije (navedba vrste)
ukrepi za zmanjševanje emisij
VARNOST | ocena požarne ogroženosti (1-nizka/2-srednja/3-visoka) | 1-nizka
| komplet za varnost (1-postaja za izpiranje oči, 2-tuš, 3-drugo) | 0
PRIKLOP INDUSTRIJSKIH MEDIJEV | komprimiran zrak (da/ne) | ne
| tehnični plini (vrsta) | ne
| navadna voda (da/ne) | da
| demineralizirana voda (da/ne) | ne
| hladilna voda (da/ne) | ne
ELEKTRIČNA NAPELJAVA/ PRIKLJUČKI | 1-fazni (število+moči) | 28kos 16A (2x10 delovnih mest študent, 4x profesor, 2x tabla/TV, 2x stena pod stikali
| 3-fazni (število+moči) | ne
| UPS-neprekinjeno napajanje (da/ne, predvidena moč) | ne
| mrežni priključki (ocena števila) | 13
PREZRAČEVANJE | ocena izmenjave zraka v prostoru-brez upoštevanja digestorijev (1-nizka/2-srednja/3-visoka) | 1-nizka
| dodatna izmenjava zraka (število digestorijev,…) | ne
| klimatizacija (1-standardna /2-posebne potrebe+moč) | 1-standardna
| filtracija zraka (da/ne; opis) | ne
DODATNO | vnesite zahtevo, ki ni zajeta nikjer drugje v preglednici | zunanja ozemljitev (ločena od omrežja), interne nizkonapetosnte povezaeve (12V) od profesorskega delovnega mesta do posamezne mize/mesta za študente
prostor
prostor v povezavi z drugimi prostori

## A.S.L.2a
LABORATORIJ ZA MOTORJE Z NOTRANJIM ZGOREVANJEM
PROSTOR | laboratorij za testiranje motorjev z notranjim zgorevanjem
ID PROSTORA | A.S.L.2a
SPLOŠNE PROSTORSKE ZAHTEVE | kvadratura (m2) | 60
| tlorisne dimenzije (m) | min 6 x min 10 m
| višina stropov (1-standardna (3,5 m)/2-posebnosti) | vsaj 3,7 m
| predvideno število uporabnikov prostora | 0 med delovanjem 2 med pripravo
| nosilnost tal (1-standardna/2-zahtevana večja nosilnost) | 2
| zahtevano ločeno temeljenje strojev/posebne opreme (da-opis/ne) | ločeni temelji za motorske zavore (potrebne ogled)
| naravna svetloba (1-nujno, 2-zaželena, 3-ni potrebna/lahko umetna, 4-temnica, 5-vseeno; »z« npr. 1z- ali 2z - »z možnostjo zatemnitve«) | 3-ni potrebna/lahko umetna
| zvočna izolacija (da/ne) | da
izolacija pred zunanjimi/notranjimi vplivi (da - katerimi, navedba ukrepov/ne)
UMEŠČENOST IN POVEZLJIVOST | etaža (K-klet, P-pritličje, N-nadstropje; "z" - zahteva, "p" - priporočilo) | K-klet
| specifična orientacija (sever, jug, vzhod, zahod) | ni
| zahtevano mirno okolje (da/ne) | ne
| v neposredni povezavi z (ID prostora) | A.S.L.2c (varnostno/zaščitno okno 2x odporno na udarce in odprtina za namestitev povezav za tehnične pline in komunikacijske vode), A.S.L.2b (odprtina za namestitev povezav za tehnične pline in komunikacijske vode)
| v neposredni bližini (ID prostora) | A.S.L.3
| ne sme biti pod/nad (ID prostora) | prostori, kjer je zahtevan mir
| ne sme biti poleg (ID prostora) | -
DOSTOP | vrata v laboratorij (A - standardna (100/205 cm), B - posebnosti) | požarna vrata 2x2.5 m (dvokrilna)
| dostop z dvigalom (1-osebno dvigalo, 2-tovorno dvigalo, 3-dvižna ploščad) | 2-tovorno dvigalo
| neposreden tovorni dostop od zunaj (da/ne) | ne
OSNOVNA OPREMA | število delovišč po kategorijah (A-tehnični plini/voda/elektrika; B-voda/elektrika; C-plin/elektrika; D-elektrika; E-zgolj stol in miza; F-posebnosti; navedite, katere); podkategorije (1-stojišče oz. visoki pult, 2-sedišče oz. nizki pult, 3-visoki pult z možnostjo uporabe visokega stola) | 0
| digestorij (število) | ne
| tekoči metri pultov (D×G×V); G in V le kadar nista standardna | -
| število in velikost miz (D×L×V) | -
| projektor in platno (da/ne) | -
| ozvočenje (da/ne) | -
| omare (da + število + D/Š/V /ne) | -
| možen vnos večje opreme/vzorcev (da/ne) | da
| posebno izolirana soba (npr. hladna soba) | da (zvok + vibracije)
| pomivalni stroj | ne
| umivalnik (1m= standardni mali cca 40×40×25cm, 1v= standardni veliki cca 60×40×25cm + število; 2-posebnosti + dimenzije) | 1m= standardni mali cca 40×40×25cm
| ostalo | senzor CO
POSEBNA OPREMA | vrsta + število + opis posebnosti/zahtev | rezervoar za odvod vode iz motorskih zavor (nameščen v inštalacijskem jašku); 2x rezervoar za gorivo; tehnica goriva; povezave hladilne vode, goriva, …); motorske zavore/dinamometer 2x; stropnimostni žerjav 2T
| težki stroji (navedba mase, če je potrebna večja nosilnost tal) | da
EMISIJE LABORATORIJA | hrup (da-navedba dB/ne) | da
| vibracije (da/ne) | da
| neionizirajoče sevanje (da-navedba vrste ali vrednosti/ne) | ne
| ionizirajoče sevanje (da-navedba vrednosti/ne) | ne
| druge emisije (navedba vrste) | smrad
ukrepi za zmanjševanje emisij
VARNOST | ocena požarne ogroženosti (1-nizka/2-srednja/3-visoka) | 3-visoka
komplet za varnost (1-postaja za izpiranje oči, 2-tuš, 3-drugo)
PRIKLOP INDUSTRIJSKIH MEDIJEV | komprimiran zrak (da/ne) | da
| tehnični plini (vrsta) | da
| navadna voda (da/ne) | da
| demineralizirana voda (da/ne) | ne
| hladilna voda (da/ne) | da (skupni hladilni sistem s A.S.L.3 polnjen z demi vodo)
ELEKTRIČNA NAPELJAVA/ PRIKLJUČKI | 1-fazni (število+moči) | 10kos 20A
| 3-fazni (število+moči) | 2kos 3x40A; 2 kos 3x63A; 1 kos 3x125A
| UPS-neprekinjeno napajanje (da/ne, predvidena moč) | ne
| mrežni priključki (ocena števila) | da 1kos
PREZRAČEVANJE | ocena izmenjave zraka v prostoru-brez upoštevanja digestorijev (1-nizka/2-srednja/3-visoka) | 3-visoka (3000 m3/h)
| dodatna izmenjava zraka (število digestorijev,…) | da
| klimatizacija (1-standardna /2-posebne potrebe+moč) | 1-standardna
| filtracija zraka (da/ne; opis) | ne
DODATNO | vnesite zahtevo, ki ni zajeta nikjer drugje v preglednici | Hladilni stolp moči 800 kW; bazen hladilnega stopla V = 12 m3 (za hladilno vodo)-sistem lahko nadomestimo z drugim vodnim sistemom hlajenja enake moči; prezračevalna naprava (dovod/odvod zraka) 3000 m3/h; prisilni odvod izpušnih plinov (dimnik); komprimiran zrak; mostni žerjav 2 toni 2 kosa; dovod vode 1''; razvodi za gorivo; razvodi za vodo iz hladinega stopla; razvodi elektrike (moči priklopov 3x40A; 3x63A); inštalacijski jašek globine 0.8 okrog korit za MNZ - glej skico; tlani sifon v inštalacijskem jašku za odvod vode; povezava z krmilno električno omaro v ID A.S.L.2c
prostor
prostor v povezavi z drugimi prostori

## A.S.L.2b
LABORATORIJ ZA MOTORJE Z NOTRANJIM ZGOREVANJEM
PROSTOR | skladišče tehničnih plinov in goriva
ID PROSTORA | A.S.L.2b
SPLOŠNE PROSTORSKE ZAHTEVE | kvadratura (m2) | 10
| tlorisne dimenzije (m) | -
| višina stropov (1-standardna (3,5 m)/2-posebnosti) | 1-standard
| predvideno število uporabnikov prostora | 0
| nosilnost tal (1-standardna/2-zahtevana večja nosilnost) | 1-standard
| zahtevano ločeno temeljenje strojev/posebne opreme (da-opis/ne) | ne
| naravna svetloba (1-nujno, 2-zaželena, 3-ni potrebna/lahko umetna, 4-temnica, 5-vseeno; »z« npr. 1z- ali 2z - »z možnostjo zatemnitve«) | 3-ni potrebna/lahko umetna
| zvočna izolacija (da/ne) | ne
| izolacija pred zunanjimi/notranjimi vplivi (da - katerimi, navedba ukrepov/ne) | ne
UMEŠČENOST IN POVEZLJIVOST | etaža (K-klet, P-pritličje, N-nadstropje; "z" - zahteva, "p" - priporočilo) | K-klet
| specifična orientacija (sever, jug, vzhod, zahod) | -
| zahtevano mirno okolje (da/ne) | -
| v neposredni povezavi z (ID prostora) | A.S.L.2a (odprtina za namestitev povezav za tehnične pline in komunikacijske vode + vrata), A.S.L.3 (odprtina za namestitev povezav za tehnične pline in komunikacijske vode) in A.S.L.2c
| v neposredni bližini (ID prostora) | A.S.L.3
| ne sme biti pod/nad (ID prostora) | -
| ne sme biti poleg (ID prostora) | -
DOSTOP | vrata v laboratorij (A - standardna (100/205 cm), B - posebnosti) | A - standardna
| dostop z dvigalom (1-osebno dvigalo, 2-tovorno dvigalo, 3-dvižna ploščad) | 2-tovorno dvigalo
| neposreden tovorni dostop od zunaj (da/ne) | ne
OSNOVNA OPREMA | število delovišč po kategorijah (A-tehnični plini/voda/elektrika; B-voda/elektrika; C-plin/elektrika; D-elektrika; E-zgolj stol in miza; F-posebnosti; navedite, katere); podkategorije (1-stojišče oz. visoki pult, 2-sedišče oz. nizki pult, 3-visoki pult z možnostjo uporabe visokega stola) | 0
| digestorij (število) | 0
| tekoči metri pultov (D×G×V); G in V le kadar nista standardna | ne
| število in velikost miz (D×L×V) | ne
| projektor in platno (da/ne) | ne
| ozvočenje (da/ne) | ne
| omare (da + število + D/Š/V /ne) | ne
| možen vnos večje opreme/vzorcev (da/ne) | ne
| posebno izolirana soba (npr. hladna soba) | ne
| pomivalni stroj | ne
| umivalnik (1m= standardni mali cca 40×40×25cm, 1v= standardni veliki cca 60×40×25cm + število; 2-posebnosti + dimenzije) | 0
| ostalo | razsvetljava za eksplozijska območja (skladišče tehničnih plinov)
POSEBNA OPREMA | vrsta + število + opis posebnosti/zahtev | -
| težki stroji (navedba mase, če je potrebna večja nosilnost tal) | -
EMISIJE LABORATORIJA | hrup (da-navedba dB/ne) | ne
| vibracije (da/ne) | ne
| neionizirajoče sevanje (da-navedba vrste ali vrednosti/ne) | ne
| ionizirajoče sevanje (da-navedba vrednosti/ne) | ne
| druge emisije (navedba vrste) | možen izpust tehničnih plinov v prostor
| ukrepi za zmanjševanje emisij | ne
VARNOST | ocena požarne ogroženosti (1-nizka/2-srednja/3-visoka) | 3-visoka
| komplet za varnost (1-postaja za izpiranje oči, 2-tuš, 3-drugo) | 2-tuš (ni nujno da je v prostoru, lahko tudi nekje blizu prostora za skupno uporabo)
PRIKLOP INDUSTRIJSKIH MEDIJEV | komprimiran zrak (da/ne) | ne
| tehnični plini (vrsta) | da (skladišče)
| navadna voda (da/ne) | ne
| demineralizirana voda (da/ne) | ne
| hladilna voda (da/ne) | ne
ELEKTRIČNA NAPELJAVA/ PRIKLJUČKI | 1-fazni (število+moči) | 1x 16A (ATEX izbedba)
| 3-fazni (število+moči) | ne
| UPS-neprekinjeno napajanje (da/ne, predvidena moč) | ne
| mrežni priključki (ocena števila) | ne
PREZRAČEVANJE | ocena izmenjave zraka v prostoru-brez upoštevanja digestorijev (1-nizka/2-srednja/3-visoka) | 3-visoka
| dodatna izmenjava zraka (število digestorijev,…) | predvidevamo, da je smiselno imenti stalno izmenjavo zraka na okolico (prezračevalni kanal ali rešetka)
| klimatizacija (1-standardna /2-posebne potrebe+moč) | ne
| filtracija zraka (da/ne; opis) | ne
DODATNO | vnesite zahtevo, ki ni zajeta nikjer drugje v preglednici | pritrdišče za jeklenke
prostor
prostor v povezavi z drugimi prostori

## A.S.L.2c
LABORATORIJ ZA MOTORJE Z NOTRANJIM ZGOREVANJEM
PROSTOR | kontrolna soba s krmilniki in merilniki emisij
ID PROSTORA | A.S.L.2c
SPLOŠNE PROSTORSKE ZAHTEVE | kvadratura (m2) | 20
| tlorisne dimenzije (m) | širina min 3 m
| višina stropov (1-standardna (3,5 m)/2-posebnosti) | 1-standardna
| predvideno število uporabnikov prostora | 3
| nosilnost tal (1-standardna/2-zahtevana večja nosilnost) | 1-standardna
| zahtevano ločeno temeljenje strojev/posebne opreme (da-opis/ne) | ne
| naravna svetloba (1-nujno, 2-zaželena, 3-ni potrebna/lahko umetna, 4-temnica, 5-vseeno; »z« npr. 1z- ali 2z - »z možnostjo zatemnitve«) | 3-ni potrebna/lahko umetna
| zvočna izolacija (da/ne) | ne
| izolacija pred zunanjimi/notranjimi vplivi (da - katerimi, navedba ukrepov/ne) | ne
UMEŠČENOST IN POVEZLJIVOST | etaža (K-klet, P-pritličje, N-nadstropje; "z" - zahteva, "p" - priporočilo) | K-klet
| specifična orientacija (sever, jug, vzhod, zahod) | -
| zahtevano mirno okolje (da/ne) | ne
| v neposredni povezavi z (ID prostora) | A.S.L.2a (varnostno/zaščitno okno 2x odporno na udarce in odprtina za namestitev povezav za tehnične pline in komunikacijske vode) in A.S.L.3 (varnostno/zaščitno okno 2x odporno na udarce in odprtina za namestitev povezav za tehnične pline in komunikacijske vode)
| v neposredni bližini (ID prostora) | A.S.L.2b
| ne sme biti pod/nad (ID prostora) | -
| ne sme biti poleg (ID prostora) | -
DOSTOP | vrata v laboratorij (A - standardna (100/205 cm), B - posebnosti) | B-1.2x 2.05m (dvokrilna)
| dostop z dvigalom (1-osebno dvigalo, 2-tovorno dvigalo, 3-dvižna ploščad) | 2-tovorno dvigalo v etaži prostora
| neposreden tovorni dostop od zunaj (da/ne) | ne
OSNOVNA OPREMA | število delovišč po kategorijah (A-tehnični plini/voda/elektrika; B-voda/elektrika; C-plin/elektrika; D-elektrika; E-zgolj stol in miza; F-posebnosti; navedite, katere); podkategorije (1-stojišče oz. visoki pult, 2-sedišče oz. nizki pult, 3-visoki pult z možnostjo uporabe visokega stola) | -
| digestorij (število) | ne
| tekoči metri pultov (D×G×V); G in V le kadar nista standardna | kontrolni pult za vodenje MNZ in dinamometrov 1.1 x 3 m
| število in velikost miz (D×L×V) | 1kos 1.2x0.8
| projektor in platno (da/ne) | ne
| ozvočenje (da/ne) | ne
| omare (da + število + D/Š/V /ne) | da 0.8x0.4x2m
| možen vnos večje opreme/vzorcev (da/ne) | ne
| posebno izolirana soba (npr. hladna soba) | ne
| pomivalni stroj | ne
| umivalnik (1m= standardni mali cca 40×40×25cm, 1v= standardni veliki cca 60×40×25cm + število; 2-posebnosti + dimenzije) | 1m= standardni mali cca 40×40×25cm
| ostalo | ne
POSEBNA OPREMA | vrsta + število + opis posebnosti/zahtev | ne
| težki stroji (navedba mase, če je potrebna večja nosilnost tal) | ne
EMISIJE LABORATORIJA | hrup (da-navedba dB/ne) | ne
| vibracije (da/ne) | ne
| neionizirajoče sevanje (da-navedba vrste ali vrednosti/ne) | ne
| ionizirajoče sevanje (da-navedba vrednosti/ne) | ne
| druge emisije (navedba vrste) | ne
| ukrepi za zmanjševanje emisij | ne
VARNOST | ocena požarne ogroženosti (1-nizka/2-srednja/3-visoka) | 2-srednja
| komplet za varnost (1-postaja za izpiranje oči, 2-tuš, 3-drugo) | -
PRIKLOP INDUSTRIJSKIH MEDIJEV | komprimiran zrak (da/ne) | da
| tehnični plini (vrsta) | da (iz A.S.L.2b)
| navadna voda (da/ne) | da
| demineralizirana voda (da/ne) | ne
| hladilna voda (da/ne) | ne
ELEKTRIČNA NAPELJAVA/ PRIKLJUČKI | 1-fazni (število+moči) | 30 kos 20A
| 3-fazni (število+moči) | 2 kos 3x40A delovni pult
| UPS-neprekinjeno napajanje (da/ne, predvidena moč) | ne
| mrežni priključki (ocena števila) | da 2 kos
PREZRAČEVANJE | ocena izmenjave zraka v prostoru-brez upoštevanja digestorijev (1-nizka/2-srednja/3-visoka) | 2-srednja
| dodatna izmenjava zraka (število digestorijev,…) | ne
| klimatizacija (1-standardna /2-posebne potrebe+moč) | 1-standardna
| filtracija zraka (da/ne; opis) | ne
DODATNO | vnesite zahtevo, ki ni zajeta nikjer drugje v preglednici | komanda soba za krmiljenje zavor, motorjev, analizatorjev, … (nujno potrebna povezava s prostori A.S.L.2a, A.S.L.2b, A.S.L.3)
prostor
prostor v povezavi z drugimi prostori

## A.S.L.2d
LABORATORIJ ZA MOTORJE Z NOTRANJIM ZGOREVANJEM
PROSTOR | laboratorij za testiranje vbrizgalnih sistemov
ID PROSTORA | A.S.L.2d
SPLOŠNE PROSTORSKE ZAHTEVE | kvadratura (m2) | 20
| tlorisne dimenzije (m) | stranica z vrati vsaj 4.5 m
| višina stropov (1-standardna (3,5 m)/2-posebnosti) | 1-standard
| predvideno število uporabnikov prostora | 2
| nosilnost tal (1-standardna/2-zahtevana večja nosilnost) | 1
| zahtevano ločeno temeljenje strojev/posebne opreme (da-opis/ne) | ne
| naravna svetloba (1-nujno, 2-zaželena, 3-ni potrebna/lahko umetna, 4-temnica, 5-vseeno; »z« npr. 1z- ali 2z - »z možnostjo zatemnitve«) | 3-ni potrebna/lahko umetna
| zvočna izolacija (da/ne) | da
| izolacija pred zunanjimi/notranjimi vplivi (da - katerimi, navedba ukrepov/ne) | ne
UMEŠČENOST IN POVEZLJIVOST | etaža (K-klet, P-pritličje, N-nadstropje; "z" - zahteva, "p" - priporočilo) | K-klet
| specifična orientacija (sever, jug, vzhod, zahod) | -
| zahtevano mirno okolje (da/ne) | ne
| v neposredni povezavi z (ID prostora) | A.S.L. 2e
| v neposredni bližini (ID prostora) | A.S.L.3, A.S.L.2a
| ne sme biti pod/nad (ID prostora) | -
| ne sme biti poleg (ID prostora) | -
DOSTOP | vrata v laboratorij (A - standardna (100/205 cm), B - posebnosti) | 2x2.5m
| dostop z dvigalom (1-osebno dvigalo, 2-tovorno dvigalo, 3-dvižna ploščad) | 2-tovorno dvigalo v etaži
| neposreden tovorni dostop od zunaj (da/ne) | ne
OSNOVNA OPREMA | število delovišč po kategorijah (A-tehnični plini/voda/elektrika; B-voda/elektrika; C-plin/elektrika; D-elektrika; E-zgolj stol in miza; F-posebnosti; navedite, katere); podkategorije (1-stojišče oz. visoki pult, 2-sedišče oz. nizki pult, 3-visoki pult z možnostjo uporabe visokega stola) | 1 kos D-elektrika + mrežni priklop
| digestorij (število) | ne
| tekoči metri pultov (D×G×V); G in V le kadar nista standardna | -
| število in velikost miz (D×L×V) | 2 kos 1.4x0.8x0.75
| projektor in platno (da/ne) | ne
| ozvočenje (da/ne) | ne
| omare (da + število + D/Š/V /ne) | ne
| možen vnos večje opreme/vzorcev (da/ne) | da
| posebno izolirana soba (npr. hladna soba) | ne
| pomivalni stroj | ne
| umivalnik (1m= standardni mali cca 40×40×25cm, 1v= standardni veliki cca 60×40×25cm + število; 2-posebnosti + dimenzije) | ne
ostalo
POSEBNA OPREMA | vrsta + število + opis posebnosti/zahtev | -
| težki stroji (navedba mase, če je potrebna večja nosilnost tal) | -
EMISIJE LABORATORIJA | hrup (da-navedba dB/ne) | da
| vibracije (da/ne) | da
| neionizirajoče sevanje (da-navedba vrste ali vrednosti/ne) | ne
| ionizirajoče sevanje (da-navedba vrednosti/ne) | ne
| druge emisije (navedba vrste) | ne
| ukrepi za zmanjševanje emisij | ne
VARNOST | ocena požarne ogroženosti (1-nizka/2-srednja/3-visoka) | 3-visoka
| komplet za varnost (1-postaja za izpiranje oči, 2-tuš, 3-drugo) | ne
PRIKLOP INDUSTRIJSKIH MEDIJEV | komprimiran zrak (da/ne) | da
| tehnični plini (vrsta) | ne
| navadna voda (da/ne) | ne
| demineralizirana voda (da/ne) | ne
| hladilna voda (da/ne) | ne
ELEKTRIČNA NAPELJAVA/ PRIKLJUČKI | 1-fazni (število+moči) | 8 kos 20A
| 3-fazni (število+moči) | 2kos 3x25A
| UPS-neprekinjeno napajanje (da/ne, predvidena moč) | ne
| mrežni priključki (ocena števila) | 2kos
PREZRAČEVANJE | ocena izmenjave zraka v prostoru-brez upoštevanja digestorijev (1-nizka/2-srednja/3-visoka) | 100 m3/h
| dodatna izmenjava zraka (število digestorijev,…) | da ventilator na okolico za prisilno odvod zraka iz porstora v času delovanja naprave
| klimatizacija (1-standardna /2-posebne potrebe+moč) | 1-standard
| filtracija zraka (da/ne; opis) | ne
DODATNO | vnesite zahtevo, ki ni zajeta nikjer drugje v preglednici
prostor
prostor v povezavi z drugimi prostori

## A.S.L.2e
LABORATORIJ ZA MOTORJE Z NOTRANJIM ZGOREVANJEM
PROSTOR | delavnica za pripravo opreme in preizkusov
ID PROSTORA | A.S.L.2e
SPLOŠNE PROSTORSKE ZAHTEVE | kvadratura (m2) | 30
| tlorisne dimenzije (m) | stranica z vrati vsaj 4.5 m
| višina stropov (1-standardna (3,5 m)/2-posebnosti) | 1
| predvideno število uporabnikov prostora | 2
| nosilnost tal (1-standardna/2-zahtevana večja nosilnost) | 1
| zahtevano ločeno temeljenje strojev/posebne opreme (da-opis/ne) | ne
| naravna svetloba (1-nujno, 2-zaželena, 3-ni potrebna/lahko umetna, 4-temnica, 5-vseeno; »z« npr. 1z- ali 2z - »z možnostjo zatemnitve«) | 3-ni potrebna/lahko umetna
| zvočna izolacija (da/ne) | da
izolacija pred zunanjimi/notranjimi vplivi (da - katerimi, navedba ukrepov/ne)
UMEŠČENOST IN POVEZLJIVOST | etaža (K-klet, P-pritličje, N-nadstropje; "z" - zahteva, "p" - priporočilo) | ne
| specifična orientacija (sever, jug, vzhod, zahod) | ne
| zahtevano mirno okolje (da/ne) | ne
| v neposredni povezavi z (ID prostora) | A.S.L. 2d
| v neposredni bližini (ID prostora) | A.S.L.3, A.S.L.2a
| ne sme biti pod/nad (ID prostora) | -
| ne sme biti poleg (ID prostora) | -
DOSTOP | vrata v laboratorij (A - standardna (100/205 cm), B - posebnosti) | 2x2.5m
| dostop z dvigalom (1-osebno dvigalo, 2-tovorno dvigalo, 3-dvižna ploščad) | 2-tovorno dvigalo v etaži
| neposreden tovorni dostop od zunaj (da/ne) | ne
OSNOVNA OPREMA | število delovišč po kategorijah (A-tehnični plini/voda/elektrika; B-voda/elektrika; C-plin/elektrika; D-elektrika; E-zgolj stol in miza; F-posebnosti; navedite, katere); podkategorije (1-stojišče oz. visoki pult, 2-sedišče oz. nizki pult, 3-visoki pult z možnostjo uporabe visokega stola)
| digestorij (število) | 0
| tekoči metri pultov (D×G×V); G in V le kadar nista standardna | 4 do 5 m
| število in velikost miz (D×L×V) | 0
| projektor in platno (da/ne) | 0
| ozvočenje (da/ne) | 0
| omare (da + število + D/Š/V /ne) | 1 kos omara za orodje 0.8x04x2m
| možen vnos večje opreme/vzorcev (da/ne) | da
| posebno izolirana soba (npr. hladna soba) | ne
| pomivalni stroj | ne
| umivalnik (1m= standardni mali cca 40×40×25cm, 1v= standardni veliki cca 60×40×25cm + število; 2-posebnosti + dimenzije) | 1v standardni
| ostalo | 2-3 m regalov (polic) nosilnost vsaj 100 kg na polico
POSEBNA OPREMA | vrsta + število + opis posebnosti/zahtev | vrtalni stroj, ročno delovno orodje
| težki stroji (navedba mase, če je potrebna večja nosilnost tal) | ne
EMISIJE LABORATORIJA | hrup (da-navedba dB/ne) | da
| vibracije (da/ne) | ne
| neionizirajoče sevanje (da-navedba vrste ali vrednosti/ne) | ne
| ionizirajoče sevanje (da-navedba vrednosti/ne) | ne
| druge emisije (navedba vrste) | da mogoče prah
| ukrepi za zmanjševanje emisij | ne
VARNOST | ocena požarne ogroženosti (1-nizka/2-srednja/3-visoka) | 3
| komplet za varnost (1-postaja za izpiranje oči, 2-tuš, 3-drugo) | 1
PRIKLOP INDUSTRIJSKIH MEDIJEV | komprimiran zrak (da/ne) | da
| tehnični plini (vrsta) | ne
| navadna voda (da/ne) | da
| demineralizirana voda (da/ne) | ne
| hladilna voda (da/ne) | ne
ELEKTRIČNA NAPELJAVA/ PRIKLJUČKI | 1-fazni (število+moči) | 12x 20A
| 3-fazni (število+moči) | 2x 3x25A
| UPS-neprekinjeno napajanje (da/ne, predvidena moč) | ne
| mrežni priključki (ocena števila) | ne
PREZRAČEVANJE | ocena izmenjave zraka v prostoru-brez upoštevanja digestorijev (1-nizka/2-srednja/3-visoka) | 2
| dodatna izmenjava zraka (število digestorijev,…) | ne
| klimatizacija (1-standardna /2-posebne potrebe+moč) | 1
| filtracija zraka (da/ne; opis) | ne
DODATNO | vnesite zahtevo, ki ni zajeta nikjer drugje v preglednici | mogoče varjenje
prostor
prostor v povezavi z drugimi prostori

## A.S.L.3
LABORATORIJ ZA TERMODINAMIKO, ZGOREVANJE IN OKOLJSKO INŽENIRSTVO in LABORATORIJ ZA TOPLOTNE STROJE IN TEHNIŠKE MERITVE (vroči del)
PROSTOR | laboratorij
ID PROSTORA | A.S.L.3
SPLOŠNE PROSTORSKE ZAHTEVE | kvadratura (m2) | 70
| tlorisne dimenzije (m) | min dolžina prostora 7 m
| višina stropov (1-standardna (3,5 m)/2-posebnosti) | 1-standard
| predvideno število uporabnikov prostora | 12
| nosilnost tal (1-standardna/2-zahtevana večja nosilnost) | 1-standard
| zahtevano ločeno temeljenje strojev/posebne opreme (da-opis/ne) | ne
| naravna svetloba (1-nujno, 2-zaželena, 3-ni potrebna/lahko umetna, 4-temnica, 5-vseeno; »z« npr. 1z- ali 2z - »z možnostjo zatemnitve«) | 2z-zaželena
| zvočna izolacija (da/ne) | ne
| izolacija pred zunanjimi/notranjimi vplivi (da - katerimi, navedba ukrepov/ne) | ne
UMEŠČENOST IN POVEZLJIVOST | etaža (K-klet, P-pritličje, N-nadstropje; "z" - zahteva, "p" - priporočilo) | K-klet
| specifična orientacija (sever, jug, vzhod, zahod) | -
| zahtevano mirno okolje (da/ne) | ne
| v neposredni povezavi z (ID prostora) | A.S.L.2c (varnostno/zaščitno okno 2x odporno na udarce in odprtina za namestitev povezav za tehnične pline in komunikacijske vode) in A.S.L.2b (vodprtina za namestitev povezav za tehnične pline in komunikacijske vode)
| v neposredni bližini (ID prostora) | A.S.L.2e
| ne sme biti pod/nad (ID prostora) | -
| ne sme biti poleg (ID prostora) | -
DOSTOP | vrata v laboratorij (A - standardna (100/205 cm), B - posebnosti) | požarna vrata 2x2.5 m (dvokrilna)
| dostop z dvigalom (1-osebno dvigalo, 2-tovorno dvigalo, 3-dvižna ploščad) | 2-tovorno dviglao v etaži
| neposreden tovorni dostop od zunaj (da/ne) | ne
OSNOVNA OPREMA | število delovišč po kategorijah (A-tehnični plini/voda/elektrika; B-voda/elektrika; C-plin/elektrika; D-elektrika; E-zgolj stol in miza; F-posebnosti; navedite, katere); podkategorije (1-stojišče oz. visoki pult, 2-sedišče oz. nizki pult, 3-visoki pult z možnostjo uporabe visokega stola) | 1 kos D-elektrika + mrežni priklop
| digestorij (število) | 1 kos
| tekoči metri pultov (D×G×V); G in V le kadar nista standardna | 2 kos dolžine vsaj 2.5 m
| število in velikost miz (D×L×V) | -
| projektor in platno (da/ne) | ne
| ozvočenje (da/ne) | ne
| omare (da + število + D/Š/V /ne) | 2 kos 0.8x0.4x2m
| možen vnos večje opreme/vzorcev (da/ne) | da
| posebno izolirana soba (npr. hladna soba) | ne
| pomivalni stroj | ne
| umivalnik (1m= standardni mali cca 40×40×25cm, 1v= standardni veliki cca 60×40×25cm + število; 2-posebnosti + dimenzije) | 1v= standardni veliki cca 60×40×25cm
| ostalo | senzor CO
POSEBNA OPREMA | vrsta + število + opis posebnosti/zahtev | -
| težki stroji (navedba mase, če je potrebna večja nosilnost tal) | posamezni stroj do 2T
EMISIJE LABORATORIJA | hrup (da-navedba dB/ne) | da
| vibracije (da/ne) | da
| neionizirajoče sevanje (da-navedba vrste ali vrednosti/ne) | ne
| ionizirajoče sevanje (da-navedba vrednosti/ne) | ne
| druge emisije (navedba vrste) | ne
| ukrepi za zmanjševanje emisij | ne
VARNOST | ocena požarne ogroženosti (1-nizka/2-srednja/3-visoka) | 3-visoka
| komplet za varnost (1-postaja za izpiranje oči, 2-tuš, 3-drugo) | -
PRIKLOP INDUSTRIJSKIH MEDIJEV | komprimiran zrak (da/ne) | da
| tehnični plini (vrsta) | da (dovod iz A.S.L.2b)
| navadna voda (da/ne) | da
| demineralizirana voda (da/ne) | da
| hladilna voda (da/ne) | da (skupni hladilni sistem s A.S.L.2a polnjen z demi vodo)
ELEKTRIČNA NAPELJAVA/ PRIKLJUČKI | 1-fazni (število+moči) | 20 kos 20A
| 3-fazni (število+moči) | 2 kos 3x25A
| UPS-neprekinjeno napajanje (da/ne, predvidena moč) | ne
| mrežni priključki (ocena števila) | da 4 kos
PREZRAČEVANJE | ocena izmenjave zraka v prostoru-brez upoštevanja digestorijev (1-nizka/2-srednja/3-visoka) | 3-visoka 500m3/h
| dodatna izmenjava zraka (število digestorijev,…) | da 1 kos digestorij + dovoda zraka iz okolice
| klimatizacija (1-standardna /2-posebne potrebe+moč) | 1-standard
| filtracija zraka (da/ne; opis) | ne
DODATNO | vnesite zahtevo, ki ni zajeta nikjer drugje v preglednici | odvod/odsesavanje dimnih plinov iz prostora v okolico; odvod dimnih plinov - dimnik za kurilno napravo; dovod in odvod navadne vode za potrebe hlajenja (dimenzija dovoda vsaj 1'')
prostor
prostor v povezavi z drugimi prostori

## A.S.L.4
LABORATORIJ ZA ENERGETSKE SISTEME IN NAPRAVE
PROSTOR | laboratorij
ID PROSTORA | A.S.L.4
SPLOŠNE PROSTORSKE ZAHTEVE | kvadratura (m2) | 50
| tlorisne dimenzije (m) | minimalna širina ali dolžina 6m
| višina stropov (1-standardna (3,5 m)/2-posebnosti) | 1 - standardna
| predvideno število uporabnikov prostora | 12
| nosilnost tal (1-standardna/2-zahtevana večja nosilnost) | 1 - standardna
| zahtevano ločeno temeljenje strojev/posebne opreme (da-opis/ne) | ne
| naravna svetloba (1-nujno, 2-zaželena, 3-ni potrebna/lahko umetna, 4-temnica, 5-vseeno; »z« npr. 1z- ali 2z - »z možnostjo zatemnitve«) | 1z
| zvočna izolacija (da/ne) | ne
| izolacija pred zunanjimi/notranjimi vplivi (da - katerimi, navedba ukrepov/ne) | ne
UMEŠČENOST IN POVEZLJIVOST | etaža (K-klet, P-pritličje, N-nadstropje; "z" - zahteva, "p" - priporočilo) | Nz
| specifična orientacija (sever, jug, vzhod, zahod) | -
| zahtevano mirno okolje (da/ne) | ne
| v neposredni povezavi z (ID prostora) | A.S.L.5c (drsna ali enokrilna vrata širine 100cm)
| v neposredni bližini (ID prostora) | A.S.L.5a, A.S.L.5b, A.S.L.5c, A.S.L.5e, A.S.L.6
| ne sme biti pod/nad (ID prostora) | -
| ne sme biti poleg (ID prostora) | -
DOSTOP | vrata v laboratorij (A - standardna (100/205 cm), B - posebnosti) | B - 200cm x 250cm (dvokrilna), A - standardna
| dostop z dvigalom (1-osebno dvigalo, 2-tovorno dvigalo, 3-dvižna ploščad) | 2
| neposreden tovorni dostop od zunaj (da/ne) | ne
OSNOVNA OPREMA | število delovišč po kategorijah (A-tehnični plini/voda/elektrika; B-voda/elektrika; C-plin/elektrika; D-elektrika; E-zgolj stol in miza; F-posebnosti; navedite, katere); podkategorije (1-stojišče oz. visoki pult, 2-sedišče oz. nizki pult, 3-visoki pult z možnostjo uporabe visokega stola) | 2 x A3, 1 x E2, 2 x D2
| digestorij (število) | 0
| tekoči metri pultov (D×G×V); G in V le kadar nista standardna | cca 5m x 90cm x 100cm
| število in velikost miz (D×L×V) | 1 x eksperimentalni otok (2m x 2m x 100cm), 1 x navadna miza (1,8m x 1m x 80cm), 2 x računalniška miza (1,8m x 1m x 80cm)
| projektor in platno (da/ne) | ne
| ozvočenje (da/ne) | ne
| omare (da + število + D/Š/V /ne) | da - 2 x 120/60/210cm, 1 x 120/60/100cm
| možen vnos večje opreme/vzorcev (da/ne) | da
| posebno izolirana soba (npr. hladna soba) | ne
| pomivalni stroj | ne
| umivalnik (1m= standardni mali cca 40×40×25cm, 1v= standardni veliki cca 60×40×25cm + število; 2-posebnosti + dimenzije) | 1v
| ostalo | bela tabla
POSEBNA OPREMA | vrsta + število + opis posebnosti/zahtev | -
| težki stroji (navedba mase, če je potrebna večja nosilnost tal) | -
EMISIJE LABORATORIJA | hrup (da-navedba dB/ne) | da - 95 dB
| vibracije (da/ne) | ne
| neionizirajoče sevanje (da-navedba vrste ali vrednosti/ne) | ne
| ionizirajoče sevanje (da-navedba vrednosti/ne) | ne
| druge emisije (navedba vrste) | -
| ukrepi za zmanjševanje emisij | -
VARNOST | ocena požarne ogroženosti (1-nizka/2-srednja/3-visoka) | 2
| komplet za varnost (1-postaja za izpiranje oči, 2-tuš, 3-drugo) | -
PRIKLOP INDUSTRIJSKIH MEDIJEV | komprimiran zrak (da/ne) | da - 2 priklopa z regulatorjem tlaka
| tehnični plini (vrsta) | da, zemeljski plin, argon, dušik, helij
| navadna voda (da/ne) | da
| demineralizirana voda (da/ne) | ne
| hladilna voda (da/ne) | da
ELEKTRIČNA NAPELJAVA/ PRIKLJUČKI | 1-fazni (število+moči) | 6 x 20 A (delovni pult) 2 x 24 A (eksperimentalni otok), 6 x 16A (po prostoru)
| 3-fazni (število+moči) | 1 x 3x63A (eksperimentalni otok), 1 x 3x120A (prostor)
| UPS-neprekinjeno napajanje (da/ne, predvidena moč) | ne
| mrežni priključki (ocena števila) | hitrost 1-10GbE; 2 x (delovni pult), 2 x (po prostoru - blizu navadne mize in eksperimentalnega otoka), brezžična omrežna povezava
PREZRAČEVANJE | ocena izmenjave zraka v prostoru-brez upoštevanja digestorijev (1-nizka/2-srednja/3-visoka) | 2
| dodatna izmenjava zraka (število digestorijev,…) | ne
| klimatizacija (1-standardna /2-posebne potrebe+moč) | 1
| filtracija zraka (da/ne; opis) | ne
DODATNO | vnesite zahtevo, ki ni zajeta nikjer drugje v preglednici | Zaščitni premaz sten, stropa in tal zaradi razlitja tekočin in obremenitve s prašnimi delci

## A.S.L.5a
LABORATORIJ ZA PROCESNO INŽENIRSTVO IN RAČUNALNIŠKO DINAMIKO TEKOČIN
PROSTOR | laboratorij za procesno tehniko
ID PROSTORA | A.S.L.5a
SPLOŠNE PROSTORSKE ZAHTEVE | kvadratura (m2) | 110
| tlorisne dimenzije (m) | minimalna dolžina/širina prostora 8m
| višina stropov (1-standardna (3,5 m)/2-posebnosti) | 2 - višina 4m za potrebe čiste sobe, ki se bo nahajala znotraj prostora (skica)
| predvideno število uporabnikov prostora | 12
| nosilnost tal (1-standardna/2-zahtevana večja nosilnost) | 2 - 300 kg/m2
| zahtevano ločeno temeljenje strojev/posebne opreme (da-opis/ne) | ne
| naravna svetloba (1-nujno, 2-zaželena, 3-ni potrebna/lahko umetna, 4-temnica, 5-vseeno; »z« npr. 1z- ali 2z - »z možnostjo zatemnitve«) | 1z
| zvočna izolacija (da/ne) | ne
| izolacija pred zunanjimi/notranjimi vplivi (da - katerimi, navedba ukrepov/ne) | ne
UMEŠČENOST IN POVEZLJIVOST | etaža (K-klet, P-pritličje, N-nadstropje; "z" - zahteva, "p" - priporočilo) | Nz
| specifična orientacija (sever, jug, vzhod, zahod) | -
| zahtevano mirno okolje (da/ne) | ne
| v neposredni povezavi z (ID prostora) | A.S.L.5b, A.S.L.5c (drsna ali dvokrilna vrata širine 200cm), A.S.L.5e (drsna ali enokrilna vrata širine 120cm), A.S.L.5d - direkten prehod brez sten
| v neposredni bližini (ID prostora) | A.S.L.4, A.S.L.6
| ne sme biti pod/nad (ID prostora) | -
| ne sme biti poleg (ID prostora) | -
DOSTOP | vrata v laboratorij (A - standardna (100/205 cm), B - posebnosti) | B - 200cm x 250cm (drsna ali dvokrilna)
| dostop z dvigalom (1-osebno dvigalo, 2-tovorno dvigalo, 3-dvižna ploščad) | 2
| neposreden tovorni dostop od zunaj (da/ne) | ne
OSNOVNA OPREMA | število delovišč po kategorijah (A-tehnični plini/voda/elektrika; B-voda/elektrika; C-plin/elektrika; D-elektrika; E-zgolj stol in miza; F-posebnosti; navedite, katere); podkategorije (1-stojišče oz. visoki pult, 2-sedišče oz. nizki pult, 3-visoki pult z možnostjo uporabe visokega stola) | 2 x A3, 1 x E2
| digestorij (število) | 1
| tekoči metri pultov (D×G×V); G in V le kadar nista standardna | 1 x cca 6m x 100cm x 100cm (na sredini prostora - otok) , 1x cca 4m x 100cm x 100cm (delovni pult); (na sredini prostora med delovnimi pulti - otok/prosti prostor za večje naprave)
| število in velikost miz (D×L×V) | 1 x navadna miza (1,8m x 1m x 80cm)
| projektor in platno (da/ne) | ne
| ozvočenje (da/ne) | ne
| omare (da + število + D/Š/V /ne) | da - 2 x 120/60/210cm, 1 x 120/60/100cm
| možen vnos večje opreme/vzorcev (da/ne) | da
| posebno izolirana soba (npr. hladna soba) | ne
| pomivalni stroj | da
| umivalnik (1m= standardni mali cca 40×40×25cm, 1v= standardni veliki cca 60×40×25cm + število; 2-posebnosti + dimenzije) | 2 x 1v, 2 - pomivalni pult (1,2m x 1m)
| ostalo | bela tabla, večji interaktivni TV
POSEBNA OPREMA | vrsta + število + opis posebnosti/zahtev | 6 x telskopska roka iz stropa za odsesovanje plinov
| težki stroji (navedba mase, če je potrebna večja nosilnost tal) | tabletirka 1300kg
EMISIJE LABORATORIJA | hrup (da-navedba dB/ne) | da - 95 dB
| vibracije (da/ne) | ne
| neionizirajoče sevanje (da-navedba vrste ali vrednosti/ne) | ne
| ionizirajoče sevanje (da-navedba vrednosti/ne) | ne
| druge emisije (navedba vrste) | -
| ukrepi za zmanjševanje emisij | -
VARNOST | ocena požarne ogroženosti (1-nizka/2-srednja/3-visoka) | 2
| komplet za varnost (1-postaja za izpiranje oči, 2-tuš, 3-drugo) | 1
PRIKLOP INDUSTRIJSKIH MEDIJEV | komprimiran zrak (da/ne) | da - min 4 priklopa z regulatorjem tlaka
| tehnični plini (vrsta) | da, zemeljski plin, kisik, argon, dušik
| navadna voda (da/ne) | da
| demineralizirana voda (da/ne) | da
| hladilna voda (da/ne) | da
ELEKTRIČNA NAPELJAVA/ PRIKLJUČKI | 1-fazni (število+moči) | 2 x 24 A (delovni pult) 6 x 24 A (eksperimentalni otok), 8 x 16A (po prostoru)
| 3-fazni (število+moči) | 2 x 3x63A, 2 x 3x125A (eksperimentalni otok), 2 x 3x63A (po prostoru)
| UPS-neprekinjeno napajanje (da/ne, predvidena moč) | ne
| mrežni priključki (ocena števila) | hitrost 1-10GbE; 4 x (delovni pult + eksperimentalni otok), 2 x (po prostoru - blizu navadne računalniške mize), brezžična omrežna povezava
PREZRAČEVANJE | ocena izmenjave zraka v prostoru-brez upoštevanja digestorijev (1-nizka/2-srednja/3-visoka) | 3
| dodatna izmenjava zraka (število digestorijev,…) | da (digestorij - 1)
| klimatizacija (1-standardna /2-posebne potrebe+moč) | 2 - večja moč zaradi večjega prostora, kontrola temperature in vlažnosti
| filtracija zraka (da/ne; opis) | ne
DODATNO | vnesite zahtevo, ki ni zajeta nikjer drugje v preglednici | Zaščitni premaz sten, stropa in tal zaradi razlitja tekočin in obremenitve s prašnimi delci

## A.S.L.5b
LABORATORIJ ZA PROCESNO INŽENIRSTVO IN RAČUNALNIŠKO DINAMIKO TEKOČIN
PROSTOR | Center za senzorsko tehniko
ID PROSTORA | A.S.L.5b
SPLOŠNE PROSTORSKE ZAHTEVE | kvadratura (m2) | 25
| tlorisne dimenzije (m) | minimalna širina 3,5m
| višina stropov (1-standardna (3,5 m)/2-posebnosti) | 1 - standardna
| predvideno število uporabnikov prostora | 6
| nosilnost tal (1-standardna/2-zahtevana večja nosilnost) | 1
| zahtevano ločeno temeljenje strojev/posebne opreme (da-opis/ne) | ne
| naravna svetloba (1-nujno, 2-zaželena, 3-ni potrebna/lahko umetna, 4-temnica, 5-vseeno; »z« npr. 1z- ali 2z - »z možnostjo zatemnitve«) | 1z
| zvočna izolacija (da/ne) | ne
| izolacija pred zunanjimi/notranjimi vplivi (da - katerimi, navedba ukrepov/ne) | ne
UMEŠČENOST IN POVEZLJIVOST | etaža (K-klet, P-pritličje, N-nadstropje; "z" - zahteva, "p" - priporočilo) | Nz
| specifična orientacija (sever, jug, vzhod, zahod) | -
| zahtevano mirno okolje (da/ne) | ne
| v neposredni povezavi z (ID prostora) | A.S.L.5a (drsna ali dvokrilna vrata širine 200cm)
| v neposredni bližini (ID prostora) | A.S.L.4, A.S.L.5c, A.S.L.5d, A.S.L.5e, A.S.L.6
| ne sme biti pod/nad (ID prostora) | -
| ne sme biti poleg (ID prostora) | -
DOSTOP | vrata v laboratorij (A - standardna (100/205 cm), B - posebnosti) | B - 200cm x 250cm (drsna ali dvokrilna)
| dostop z dvigalom (1-osebno dvigalo, 2-tovorno dvigalo, 3-dvižna ploščad) | 2
| neposreden tovorni dostop od zunaj (da/ne) | ne
OSNOVNA OPREMA | število delovišč po kategorijah (A-tehnični plini/voda/elektrika; B-voda/elektrika; C-plin/elektrika; D-elektrika; E-zgolj stol in miza; F-posebnosti; navedite, katere); podkategorije (1-stojišče oz. visoki pult, 2-sedišče oz. nizki pult, 3-visoki pult z možnostjo uporabe visokega stola) | 1 x E2, 1 x D1
| digestorij (število) | 0
| tekoči metri pultov (D×G×V); G in V le kadar nista standardna | 1x cca 2,5m x 90cm x 100cm (delovni pult)
| število in velikost miz (D×L×V) | 1 x navadna/računalniška miza (1,5m x 1m x 80cm)
| projektor in platno (da/ne) | ne
| ozvočenje (da/ne) | ne
| omare (da + število + D/Š/V /ne) | da - 2 x 120/60/100cm (omarica), 3 x 300/60/210cm (regali)
| možen vnos večje opreme/vzorcev (da/ne) | da
| posebno izolirana soba (npr. hladna soba) | ne
| pomivalni stroj | ne
| umivalnik (1m= standardni mali cca 40×40×25cm, 1v= standardni veliki cca 60×40×25cm + število; 2-posebnosti + dimenzije) | 1m
| ostalo | -
POSEBNA OPREMA | vrsta + število + opis posebnosti/zahtev | -
| težki stroji (navedba mase, če je potrebna večja nosilnost tal) | -
EMISIJE LABORATORIJA | hrup (da-navedba dB/ne) | ne
| vibracije (da/ne) | ne
| neionizirajoče sevanje (da-navedba vrste ali vrednosti/ne) | ne
| ionizirajoče sevanje (da-navedba vrednosti/ne) | ne
| druge emisije (navedba vrste) | -
| ukrepi za zmanjševanje emisij | -
VARNOST | ocena požarne ogroženosti (1-nizka/2-srednja/3-visoka) | 1
| komplet za varnost (1-postaja za izpiranje oči, 2-tuš, 3-drugo) | -
PRIKLOP INDUSTRIJSKIH MEDIJEV | komprimiran zrak (da/ne) | ne
| tehnični plini (vrsta) | ne
| navadna voda (da/ne) | da
| demineralizirana voda (da/ne) | ne
| hladilna voda (da/ne) | ne
ELEKTRIČNA NAPELJAVA/ PRIKLJUČKI | 1-fazni (število+moči) | 2 x 24 A (delovni pult), 4 x 16 A (po prostoru)
| 3-fazni (število+moči) | 1 x 3x40A, 1 x 3x63A
| UPS-neprekinjeno napajanje (da/ne, predvidena moč) | ne
| mrežni priključki (ocena števila) | hitrost 1-10GbE; 2 x (delovni pult ), 2 x (po prostoru - blizu računalniške mize), brezžična omrežna povezava
PREZRAČEVANJE | ocena izmenjave zraka v prostoru-brez upoštevanja digestorijev (1-nizka/2-srednja/3-visoka) | 2
| dodatna izmenjava zraka (število digestorijev,…) | ne
| klimatizacija (1-standardna /2-posebne potrebe+moč) | 1
| filtracija zraka (da/ne; opis) | ne
DODATNO | vnesite zahtevo, ki ni zajeta nikjer drugje v preglednici | -

## A.S.L.5c
LABORATORIJ ZA PROCESNO INŽENIRSTVO IN RAČUNALNIŠKO DINAMIKO TEKOČIN
PROSTOR | temni prostor
ID PROSTORA | A.S.L.5c
SPLOŠNE PROSTORSKE ZAHTEVE | kvadratura (m2) | 16
| tlorisne dimenzije (m) | željen kvadraten prostor (4m x4m) - minimalna širina 3,5 m
| višina stropov (1-standardna (3,5 m)/2-posebnosti) | 1 - standardna
| predvideno število uporabnikov prostora | 6
| nosilnost tal (1-standardna/2-zahtevana večja nosilnost) | 1 - standardna
| zahtevano ločeno temeljenje strojev/posebne opreme (da-opis/ne) | ne
| naravna svetloba (1-nujno, 2-zaželena, 3-ni potrebna/lahko umetna, 4-temnica, 5-vseeno; »z« npr. 1z- ali 2z - »z možnostjo zatemnitve«) | 4
| zvočna izolacija (da/ne) | ne
| izolacija pred zunanjimi/notranjimi vplivi (da - katerimi, navedba ukrepov/ne) | ne
UMEŠČENOST IN POVEZLJIVOST | etaža (K-klet, P-pritličje, N-nadstropje; "z" - zahteva, "p" - priporočilo) | Nz
| specifična orientacija (sever, jug, vzhod, zahod) | -
| zahtevano mirno okolje (da/ne) | ne
| v neposredni povezavi z (ID prostora) | A.S.L.5a in A.S.L.4 (drsna ali dvokrilna vrata širine 200cm)
| v neposredni bližini (ID prostora) | A.S.L.5b, A.S.L.5d, A.S.L.5e, A.S.L.6
| ne sme biti pod/nad (ID prostora) | -
| ne sme biti poleg (ID prostora) | -
DOSTOP | vrata v laboratorij (A - standardna (100/205 cm), B - posebnosti) | B - 200cm x 250cm (drsna ali dvokrilna), A - standardna
| dostop z dvigalom (1-osebno dvigalo, 2-tovorno dvigalo, 3-dvižna ploščad) | 2
| neposreden tovorni dostop od zunaj (da/ne) | ne
OSNOVNA OPREMA | število delovišč po kategorijah (A-tehnični plini/voda/elektrika; B-voda/elektrika; C-plin/elektrika; D-elektrika; E-zgolj stol in miza; F-posebnosti; navedite, katere); podkategorije (1-stojišče oz. visoki pult, 2-sedišče oz. nizki pult, 3-visoki pult z možnostjo uporabe visokega stola) | 1 x A3, 1 x E2
| digestorij (število) | 0
| tekoči metri pultov (D×G×V); G in V le kadar nista standardna | 1 x cca 2m x 90cm x 100cm (delovni pult)
| število in velikost miz (D×L×V) | 1 x navadna miza (1,5m x 1m x 80cm)
| projektor in platno (da/ne) | ne
| ozvočenje (da/ne) | ne
| omare (da + število + D/Š/V /ne) | da - 1 x 120/60/210cm (regali)
| možen vnos večje opreme/vzorcev (da/ne) | da
| posebno izolirana soba (npr. hladna soba) | temna soba, možnost popolne zatemnitve
| pomivalni stroj | ne
| umivalnik (1m= standardni mali cca 40×40×25cm, 1v= standardni veliki cca 60×40×25cm + število; 2-posebnosti + dimenzije) | 1m
| ostalo | -
POSEBNA OPREMA | vrsta + število + opis posebnosti/zahtev | -
| težki stroji (navedba mase, če je potrebna večja nosilnost tal) | -
EMISIJE LABORATORIJA | hrup (da-navedba dB/ne) | da - 95 dB
| vibracije (da/ne) | ne
| neionizirajoče sevanje (da-navedba vrste ali vrednosti/ne) | ne
| ionizirajoče sevanje (da-navedba vrednosti/ne) | ne
| druge emisije (navedba vrste) | -
| ukrepi za zmanjševanje emisij | -
VARNOST | ocena požarne ogroženosti (1-nizka/2-srednja/3-visoka) | 2
| komplet za varnost (1-postaja za izpiranje oči, 2-tuš, 3-drugo) | 1
PRIKLOP INDUSTRIJSKIH MEDIJEV | komprimiran zrak (da/ne) | da - min 2 priklopa z regulatorjem tlaka
| tehnični plini (vrsta) | da, zemeljski plin, kisik, argon, dušik
| navadna voda (da/ne) | da
| demineralizirana voda (da/ne) | da
| hladilna voda (da/ne) | da
ELEKTRIČNA NAPELJAVA/ PRIKLJUČKI | 1-fazni (število+moči) | 2 x 24 A (delovni pult), 4 x 16A (po prostoru)
| 3-fazni (število+moči) | 1 x 3x63A (po prostoru), 1 x 3x125A (po prostoru)
| UPS-neprekinjeno napajanje (da/ne, predvidena moč) | ne
| mrežni priključki (ocena števila) | hitrost 1-10GbE; 4 x (po prostoru - blizu navadne računalniške mize), brezžična omrežna povezava
PREZRAČEVANJE | ocena izmenjave zraka v prostoru-brez upoštevanja digestorijev (1-nizka/2-srednja/3-visoka) | 2
| dodatna izmenjava zraka (število digestorijev,…) | ne
| klimatizacija (1-standardna /2-posebne potrebe+moč) | 2 - regulirana temperatura in vlažnost
| filtracija zraka (da/ne; opis) | ne
DODATNO | vnesite zahtevo, ki ni zajeta nikjer drugje v preglednici | Zaščitni premaz sten, stropa in tal zaradi razlitja tekočin in obremenitve s prašnimi delci

## A.S.L.5d
LABORATORIJ ZA PROCESNO INŽENIRSTVO IN RAČUNALNIŠKO DINAMIKO TEKOČIN
PROSTOR | čisti prostor in merilnica
ID PROSTORA | A.S.L.5d
SPLOŠNE PROSTORSKE ZAHTEVE | kvadratura (m2) | 34
| tlorisne dimenzije (m) | minimalna dimenzija 5m x 5m (postavitev čiste sobe)
| višina stropov (1-standardna (3,5 m)/2-posebnosti) | 2 - višina 4m za potrebe čiste sobe
| predvideno število uporabnikov prostora | 6
| nosilnost tal (1-standardna/2-zahtevana večja nosilnost) | 2 - 300 kg/m2
| zahtevano ločeno temeljenje strojev/posebne opreme (da-opis/ne) | ne
| naravna svetloba (1-nujno, 2-zaželena, 3-ni potrebna/lahko umetna, 4-temnica, 5-vseeno; »z« npr. 1z- ali 2z - »z možnostjo zatemnitve«) | 1z
| zvočna izolacija (da/ne) | ne
| izolacija pred zunanjimi/notranjimi vplivi (da - katerimi, navedba ukrepov/ne) | ne
UMEŠČENOST IN POVEZLJIVOST | etaža (K-klet, P-pritličje, N-nadstropje; "z" - zahteva, "p" - priporočilo) | Nz
| specifična orientacija (sever, jug, vzhod, zahod) | -
| zahtevano mirno okolje (da/ne) | ne
| v neposredni povezavi z (ID prostora) | A.S.L.5a - direkten prehod brez sten in vrat
| v neposredni bližini (ID prostora) | A.S.L.4 in A.S.L.5b, A.S.L.5c, A.S.L.5e, A.S.L.6
| ne sme biti pod/nad (ID prostora) | -
| ne sme biti poleg (ID prostora) | -
DOSTOP | vrata v laboratorij (A - standardna (100/205 cm), B - posebnosti) | brez vrat, saj ima čisti prostor svoja vrata
| dostop z dvigalom (1-osebno dvigalo, 2-tovorno dvigalo, 3-dvižna ploščad) | 2
| neposreden tovorni dostop od zunaj (da/ne) | ne
OSNOVNA OPREMA | število delovišč po kategorijah (A-tehnični plini/voda/elektrika; B-voda/elektrika; C-plin/elektrika; D-elektrika; E-zgolj stol in miza; F-posebnosti; navedite, katere); podkategorije (1-stojišče oz. visoki pult, 2-sedišče oz. nizki pult, 3-visoki pult z možnostjo uporabe visokega stola) | 2 x A3
| digestorij (število) | 0
| tekoči metri pultov (D×G×V); G in V le kadar nista standardna | 1 x cca 2,5m x 90cm x 100cm (v prostoru) ,1 x cca 3,5m x 90cm x 100cm (v čisti sobi)
| število in velikost miz (D×L×V) | -
| projektor in platno (da/ne) | ne
| ozvočenje (da/ne) | ne
| omare (da + število + D/Š/V /ne) | ne
| možen vnos večje opreme/vzorcev (da/ne) | da
| posebno izolirana soba (npr. hladna soba) | ne
| pomivalni stroj | ne
| umivalnik (1m= standardni mali cca 40×40×25cm, 1v= standardni veliki cca 60×40×25cm + število; 2-posebnosti + dimenzije) | -
| ostalo | interaktivni TV
POSEBNA OPREMA | vrsta + število + opis posebnosti/zahtev | obstoječa čista soba dimenzije 5mx5m
| težki stroji (navedba mase, če je potrebna večja nosilnost tal) | -
EMISIJE LABORATORIJA | hrup (da-navedba dB/ne) | da - 95 dB
| vibracije (da/ne) | ne
| neionizirajoče sevanje (da-navedba vrste ali vrednosti/ne) | ne
| ionizirajoče sevanje (da-navedba vrednosti/ne) | ne
| druge emisije (navedba vrste) | -
| ukrepi za zmanjševanje emisij | -
VARNOST | ocena požarne ogroženosti (1-nizka/2-srednja/3-visoka) | 1
| komplet za varnost (1-postaja za izpiranje oči, 2-tuš, 3-drugo) | 1
PRIKLOP INDUSTRIJSKIH MEDIJEV | komprimiran zrak (da/ne) | da - min 2 priklopa z regulatorjem tlaka
| tehnični plini (vrsta) | da, zemeljski plin, kisik, argon, dušik
| navadna voda (da/ne) | da
| demineralizirana voda (da/ne) | da
| hladilna voda (da/ne) | da
ELEKTRIČNA NAPELJAVA/ PRIKLJUČKI | 1-fazni (število+moči) | 4 x 24 A (delovni pult), 4 x 16A (po prostoru)
| 3-fazni (število+moči) | 1 x 3x40A, 2 x 3x63A (čista soba)
| UPS-neprekinjeno napajanje (da/ne, predvidena moč) | da - 10 kW
| mrežni priključki (ocena števila) | hitrost 1-10GbE; 2 x (delovni pult), 2 x (po prostoru - blizu navadne računalniške mize), brezžična omrežna povezava
PREZRAČEVANJE | ocena izmenjave zraka v prostoru-brez upoštevanja digestorijev (1-nizka/2-srednja/3-visoka) | 2
| dodatna izmenjava zraka (število digestorijev,…) | ne
| klimatizacija (1-standardna /2-posebne potrebe+moč) | 2 - kontrola temperature in vlažnosti
| filtracija zraka (da/ne; opis) | da - za potrebe čiste sobe
DODATNO | vnesite zahtevo, ki ni zajeta nikjer drugje v preglednici | Zaščitni premaz sten in tal zaradi razlitja tekočin in prašne obremenitve, filtracija dovedenega zraka v čisto sobo, odvod zraka v okolico

## A.S.L.5e
LABORATORIJ ZA PROCESNO INŽENIRSTVO IN RAČUNALNIŠKO DINAMIKO TEKOČIN
PROSTOR | učni laboratorij za laboratorije A.S.L.2, A.S.L.5, A.S.L.6
ID PROSTORA | A.S.L.5e
SPLOŠNE PROSTORSKE ZAHTEVE | kvadratura (m2) | 35
| tlorisne dimenzije (m) | minimalna dolžina ali širina 5m
| višina stropov (1-standardna (3,5 m)/2-posebnosti) | 1 - standardna
| predvideno število uporabnikov prostora | 12
| nosilnost tal (1-standardna/2-zahtevana večja nosilnost) | 1
| zahtevano ločeno temeljenje strojev/posebne opreme (da-opis/ne) | ne
| naravna svetloba (1-nujno, 2-zaželena, 3-ni potrebna/lahko umetna, 4-temnica, 5-vseeno; »z« npr. 1z- ali 2z - »z možnostjo zatemnitve«) | 1z
| zvočna izolacija (da/ne) | ne
| izolacija pred zunanjimi/notranjimi vplivi (da - katerimi, navedba ukrepov/ne) | ne
UMEŠČENOST IN POVEZLJIVOST | etaža (K-klet, P-pritličje, N-nadstropje; "z" - zahteva, "p" - priporočilo) | Nz
| specifična orientacija (sever, jug, vzhod, zahod) | -
| zahtevano mirno okolje (da/ne) | ne
| v neposredni povezavi z (ID prostora) | A.S.L.5a in A.S.L.6 (drsna ali enokrilna vrata minimalne širine 120cm)
| v neposredni bližini (ID prostora) | A.S.L.4, A.S.L.5b, A.S.L.5c, A.S.L.5d
| ne sme biti pod/nad (ID prostora) | -
| ne sme biti poleg (ID prostora) | -
DOSTOP | vrata v laboratorij (A - standardna (100/205 cm), B - posebnosti) | B - 200cm x 250cm (drsna ali dvokrilna)
| dostop z dvigalom (1-osebno dvigalo, 2-tovorno dvigalo, 3-dvižna ploščad) | 2
| neposreden tovorni dostop od zunaj (da/ne) | ne
OSNOVNA OPREMA | število delovišč po kategorijah (A-tehnični plini/voda/elektrika; B-voda/elektrika; C-plin/elektrika; D-elektrika; E-zgolj stol in miza; F-posebnosti; navedite, katere); podkategorije (1-stojišče oz. visoki pult, 2-sedišče oz. nizki pult, 3-visoki pult z možnostjo uporabe visokega stola) | 1 x A3, 5 x D2
| digestorij (število) | 0
| tekoči metri pultov (D×G×V); G in V le kadar nista standardna | 1x cca 4m x 110cm x 100cm (laboratorijski delovni pult s pomivlanim koritom)
| število in velikost miz (D×L×V) | 5 x navadna/računalniška miza (1,4m x 1m x 80cm)
| projektor in platno (da/ne) | ne
| ozvočenje (da/ne) | da
| omare (da + število + D/Š/V /ne) | da - 2 x 120/60/100cm (nizka omara)
| možen vnos večje opreme/vzorcev (da/ne) | da
| posebno izolirana soba (npr. hladna soba) | ne
| pomivalni stroj | ne
| umivalnik (1m= standardni mali cca 40×40×25cm, 1v= standardni veliki cca 60×40×25cm + število; 2-posebnosti + dimenzije) | 1m
| ostalo | bela tabla, interaktivni TV
POSEBNA OPREMA | vrsta + število + opis posebnosti/zahtev | 1 x telskopska roka iz stropa za odsesovanje plinov
| težki stroji (navedba mase, če je potrebna večja nosilnost tal) | -
EMISIJE LABORATORIJA | hrup (da-navedba dB/ne) | ne
| vibracije (da/ne) | ne
| neionizirajoče sevanje (da-navedba vrste ali vrednosti/ne) | ne
| ionizirajoče sevanje (da-navedba vrednosti/ne) | ne
| druge emisije (navedba vrste) | -
| ukrepi za zmanjševanje emisij | -
VARNOST | ocena požarne ogroženosti (1-nizka/2-srednja/3-visoka) | 1
| komplet za varnost (1-postaja za izpiranje oči, 2-tuš, 3-drugo) | -
PRIKLOP INDUSTRIJSKIH MEDIJEV | komprimiran zrak (da/ne) | da - min 2 priklopa z regulatorjem tlaka
| tehnični plini (vrsta) | da, zemeljski plin, kisik, argon, dušik
| navadna voda (da/ne) | da
| demineralizirana voda (da/ne) | ne
| hladilna voda (da/ne) | da
ELEKTRIČNA NAPELJAVA/ PRIKLJUČKI | 1-fazni (število+moči) | 2 x 24 A (delovni pult), 12 x 16 A (po prostoru)
| 3-fazni (število+moči) | 1 x 3x40A, 1 x 3x63A
| UPS-neprekinjeno napajanje (da/ne, predvidena moč) | ne
| mrežni priključki (ocena števila) | hitrost 1-10GbE; 2 x (delovni pult ), 8 x (po prostoru - blizu računalniške mize), brezžična omrežna povezava
PREZRAČEVANJE | ocena izmenjave zraka v prostoru-brez upoštevanja digestorijev (1-nizka/2-srednja/3-visoka) | 2
| dodatna izmenjava zraka (število digestorijev,…) | ne
| klimatizacija (1-standardna /2-posebne potrebe+moč) | 1
| filtracija zraka (da/ne; opis) | ne
DODATNO | vnesite zahtevo, ki ni zajeta nikjer drugje v preglednici | Zaščitni premaz sten, stropa in tal zaradi razlitja tekočin in obremenitve s prašnimi delci

## A.S.L.6
LABORATORIJ ZA PRENOSNE POJAVE V TEKOČINAH IN TRDNINAH
PROSTOR | laboratorij
ID PROSTORA | A.S.L.6
SPLOŠNE PROSTORSKE ZAHTEVE | kvadratura (m2) | 50
| tlorisne dimenzije (m) | minimalna širina ali dolžina 6m
| višina stropov (1-standardna (3,5 m)/2-posebnosti) | 1 - standardna
| predvideno število uporabnikov prostora | 12
| nosilnost tal (1-standardna/2-zahtevana večja nosilnost) | 1 - standardna
| zahtevano ločeno temeljenje strojev/posebne opreme (da-opis/ne) | ne
| naravna svetloba (1-nujno, 2-zaželena, 3-ni potrebna/lahko umetna, 4-temnica, 5-vseeno; »z« npr. 1z- ali 2z - »z možnostjo zatemnitve«) | 1z
| zvočna izolacija (da/ne) | ne
| izolacija pred zunanjimi/notranjimi vplivi (da - katerimi, navedba ukrepov/ne) | ne
UMEŠČENOST IN POVEZLJIVOST | etaža (K-klet, P-pritličje, N-nadstropje; "z" - zahteva, "p" - priporočilo) | Nz
| specifična orientacija (sever, jug, vzhod, zahod) | -
| zahtevano mirno okolje (da/ne) | ne
| v neposredni povezavi z (ID prostora) | A.S.L.5e (drsna ali enokrilna vrata minimalne širine 120cm)
| v neposredni bližini (ID prostora) | A.S.L.4, A.S.L.5a, A.S.L.5b, A.S.L.5c, A.S.L.5d
| ne sme biti pod/nad (ID prostora) | -
| ne sme biti poleg (ID prostora) | -
DOSTOP | vrata v laboratorij (A - standardna (100/205 cm), B - posebnosti) | B - 200cm x 250cm (dvokrilna)
| dostop z dvigalom (1-osebno dvigalo, 2-tovorno dvigalo, 3-dvižna ploščad) | 2
| neposreden tovorni dostop od zunaj (da/ne) | ne
OSNOVNA OPREMA | število delovišč po kategorijah (A-tehnični plini/voda/elektrika; B-voda/elektrika; C-plin/elektrika; D-elektrika; E-zgolj stol in miza; F-posebnosti; navedite, katere); podkategorije (1-stojišče oz. visoki pult, 2-sedišče oz. nizki pult, 3-visoki pult z možnostjo uporabe visokega stola) | 2 x E2, 2 x A3
| digestorij (število) | 0
| tekoči metri pultov (D×G×V); G in V le kadar nista standardna | cca 5m x 90cm x 100cm
| število in velikost miz (D×L×V) | 2 x računalniška miza (1,8m x 1m x 70cm), 1 x konferenčna miza (2,5m x 1m x 70cm)
| projektor in platno (da/ne) | ne
| ozvočenje (da/ne) | ne
| omare (da + število + D/Š/V /ne) | da - 1 x 120/60/210cm, 1 x 120/60/100cm, knjižnica - 120/45/210cm
| možen vnos večje opreme/vzorcev (da/ne) | da
| posebno izolirana soba (npr. hladna soba) | ne
| pomivalni stroj | ne
| umivalnik (1m= standardni mali cca 40×40×25cm, 1v= standardni veliki cca 60×40×25cm + število; 2-posebnosti + dimenzije) | 1v
| ostalo | bela tabla
POSEBNA OPREMA | vrsta + število + opis posebnosti/zahtev | -
| težki stroji (navedba mase, če je potrebna večja nosilnost tal) | -
EMISIJE LABORATORIJA | hrup (da-navedba dB/ne) | ne
| vibracije (da/ne) | ne
| neionizirajoče sevanje (da-navedba vrste ali vrednosti/ne) | ne
| ionizirajoče sevanje (da-navedba vrednosti/ne) | ne
| druge emisije (navedba vrste) | -
| ukrepi za zmanjševanje emisij | -
VARNOST | ocena požarne ogroženosti (1-nizka/2-srednja/3-visoka) | 1
| komplet za varnost (1-postaja za izpiranje oči, 2-tuš, 3-drugo) | -
PRIKLOP INDUSTRIJSKIH MEDIJEV | komprimiran zrak (da/ne) | da - 2 priklopa z regulatorjem tlaka
| tehnični plini (vrsta) | da - dušik
| navadna voda (da/ne) | da
| demineralizirana voda (da/ne) | ne
| hladilna voda (da/ne) | da
ELEKTRIČNA NAPELJAVA/ PRIKLJUČKI | 1-fazni (število+moči) | 4 x 24 A (delovni pult), 6 x 20A (po prostoru)
| 3-fazni (število+moči) | 1 x 3x40A (delovni pult), 1 x 3x40A (prostor)
| UPS-neprekinjeno napajanje (da/ne, predvidena moč) | ne
| mrežni priključki (ocena števila) | hitrost 1-10GbE; 2 x (delovni pult), 4 x (po prostoru - blizu miz), brezžična omrežna povezava
PREZRAČEVANJE | ocena izmenjave zraka v prostoru-brez upoštevanja digestorijev (1-nizka/2-srednja/3-visoka) | 2
| dodatna izmenjava zraka (število digestorijev,…) | ne
| klimatizacija (1-standardna /2-posebne potrebe+moč) | 2 - z regulacijo vlage v prostoru
| filtracija zraka (da/ne; opis) | ne
DODATNO | vnesite zahtevo, ki ni zajeta nikjer drugje v preglednici | Pralni premaz sten, stropa in tal zaradi obremenitve s prašnimi delci

## A.S.L.7a
LABORATORIJ ZA TURBINSKE STROJE
PROSTOR | laboratorij - vodni
ID PROSTORA | A.S.L.7a
SPLOŠNE PROSTORSKE ZAHTEVE | kvadratura (m2) | 100
| tlorisne dimenzije (m) | 10 x 10 m
| višina stropov (1-standardna (3,5 m)/2-posebnosti) | višja 5 m
| predvideno število uporabnikov prostora | 12
| nosilnost tal (1-standardna/2-zahtevana večja nosilnost) | 2-zahtevana večja nosilnost (bazen poglobljen v tla prostora)
| zahtevano ločeno temeljenje strojev/posebne opreme (da-opis/ne) | ne
| naravna svetloba (1-nujno, 2-zaželena, 3-ni potrebna/lahko umetna, 4-temnica, 5-vseeno; »z« npr. 1z- ali 2z - »z možnostjo zatemnitve«) | 2z-zaželena
| zvočna izolacija (da/ne) | ne
| izolacija pred zunanjimi/notranjimi vplivi (da - katerimi, navedba ukrepov/ne) | ne
UMEŠČENOST IN POVEZLJIVOST | etaža (K-klet, P-pritličje, N-nadstropje; "z" - zahteva, "p" - priporočilo) | K-klet
| specifična orientacija (sever, jug, vzhod, zahod) | -
| zahtevano mirno okolje (da/ne) | ne
| v neposredni povezavi z (ID prostora) | pod prostorom A.S.L.7b (preboj v plošči za cevno povezavo med prostoroma)
| v neposredni bližini (ID prostora) | A.S.L.3
| ne sme biti pod/nad (ID prostora) | -
| ne sme biti poleg (ID prostora) | -
DOSTOP | vrata v laboratorij (A - standardna (100/205 cm), B - posebnosti) | dvokrilna 2x2.5 m
| dostop z dvigalom (1-osebno dvigalo, 2-tovorno dvigalo, 3-dvižna ploščad) | 2-tovorno dvigalo v etaži
| neposreden tovorni dostop od zunaj (da/ne) | ne
OSNOVNA OPREMA | število delovišč po kategorijah (A-tehnični plini/voda/elektrika; B-voda/elektrika; C-plin/elektrika; D-elektrika; E-zgolj stol in miza; F-posebnosti; navedite, katere); podkategorije (1-stojišče oz. visoki pult, 2-sedišče oz. nizki pult, 3-visoki pult z možnostjo uporabe visokega stola) | 2 kos D-elektrika + mrežni priklop
| digestorij (število) | ne
| tekoči metri pultov (D×G×V); G in V le kadar nista standardna | premični merilni pult cca 1.5 x 2.5 m
| število in velikost miz (D×L×V) | 2kos 1.2x0.8x0.75
| projektor in platno (da/ne) | ne
| ozvočenje (da/ne) | ne
| omare (da + število + D/Š/V /ne) | 2 kos 0.8x0.4x2m
| možen vnos večje opreme/vzorcev (da/ne) | da
| posebno izolirana soba (npr. hladna soba) | ne
| pomivalni stroj | ne
| umivalnik (1m= standardni mali cca 40×40×25cm, 1v= standardni veliki cca 60×40×25cm + število; 2-posebnosti + dimenzije) | 1v= standardni veliki cca 60×40×25cm
ostalo
POSEBNA OPREMA | vrsta + število + opis posebnosti/zahtev | -
| težki stroji (navedba mase, če je potrebna večja nosilnost tal) | -
EMISIJE LABORATORIJA | hrup (da-navedba dB/ne) | da
| vibracije (da/ne) | da
| neionizirajoče sevanje (da-navedba vrste ali vrednosti/ne) | ne
| ionizirajoče sevanje (da-navedba vrednosti/ne) | ne
| druge emisije (navedba vrste) | ne
| ukrepi za zmanjševanje emisij | ne
VARNOST | ocena požarne ogroženosti (1-nizka/2-srednja/3-visoka) | 1-nizka
| komplet za varnost (1-postaja za izpiranje oči, 2-tuš, 3-drugo) | -
PRIKLOP INDUSTRIJSKIH MEDIJEV | komprimiran zrak (da/ne) | da
| tehnični plini (vrsta) | ne
| navadna voda (da/ne) | da
| demineralizirana voda (da/ne) | ne
| hladilna voda (da/ne) | ne
ELEKTRIČNA NAPELJAVA/ PRIKLJUČKI | 1-fazni (število+moči) | 10 kos 16A
| 3-fazni (število+moči) | 4 kos 3x40A; 4 kos 3x20A
| UPS-neprekinjeno napajanje (da/ne, predvidena moč) | ne
| mrežni priključki (ocena števila) | 2 kos
PREZRAČEVANJE | ocena izmenjave zraka v prostoru-brez upoštevanja digestorijev (1-nizka/2-srednja/3-visoka) | 2-srednja
| dodatna izmenjava zraka (število digestorijev,…) | ne
| klimatizacija (1-standardna /2-posebne potrebe+moč) | 1-standardna
| filtracija zraka (da/ne; opis) | ne
DODATNO | vnesite zahtevo, ki ni zajeta nikjer drugje v preglednici | pokrit (pohodni) bazen dimezij cca 6x2 m in globine 2m z izvrtinami za sesanje in povratni tok vode v progo za testrianje vodnih črpalk ;odtok za izpust vode iz bazena; premaz betonske stene bazena za neprepustnost in aditivi za kompenzacijo krčenja;
prostor

## A.S.L.7b
LABORATORIJ ZA TURBINSKE STROJE
PROSTOR | laboratorij - zračni
ID PROSTORA | A.S.L.7b
SPLOŠNE PROSTORSKE ZAHTEVE | kvadratura (m2) | 100
| tlorisne dimenzije (m) | min dolžina 12 m (progra MRČT)
| višina stropov (1-standardna (3,5 m)/2-posebnosti) | 1-standard
| predvideno število uporabnikov prostora | 12
| nosilnost tal (1-standardna/2-zahtevana večja nosilnost) | 1-standard
| zahtevano ločeno temeljenje strojev/posebne opreme (da-opis/ne) | ne
| naravna svetloba (1-nujno, 2-zaželena, 3-ni potrebna/lahko umetna, 4-temnica, 5-vseeno; »z« npr. 1z- ali 2z - »z možnostjo zatemnitve«) | 1z-nujno
| zvočna izolacija (da/ne) | ne
| izolacija pred zunanjimi/notranjimi vplivi (da - katerimi, navedba ukrepov/ne) | ne
UMEŠČENOST IN POVEZLJIVOST | etaža (K-klet, P-pritličje, N-nadstropje; "z" - zahteva, "p" - priporočilo) | P-pritličje
| specifična orientacija (sever, jug, vzhod, zahod) | -
| zahtevano mirno okolje (da/ne) | ne
| v neposredni povezavi z (ID prostora) | nad prostorom A.S.L.7a (preboj v plošči za cevno povezavo med prostoroma) in A.S.L.7c (povezava z drsnimi oz zložjivimi vrati)
| v neposredni bližini (ID prostora) | A.S.L.1a
| ne sme biti pod/nad (ID prostora) | -
| ne sme biti poleg (ID prostora) | -
DOSTOP | vrata v laboratorij (A - standardna (100/205 cm), B - posebnosti) | dvokrilna 2x2.5 m
| dostop z dvigalom (1-osebno dvigalo, 2-tovorno dvigalo, 3-dvižna ploščad) | 2-tovorno dvigalo v etaži
| neposreden tovorni dostop od zunaj (da/ne) | ne
OSNOVNA OPREMA | število delovišč po kategorijah (A-tehnični plini/voda/elektrika; B-voda/elektrika; C-plin/elektrika; D-elektrika; E-zgolj stol in miza; F-posebnosti; navedite, katere); podkategorije (1-stojišče oz. visoki pult, 2-sedišče oz. nizki pult, 3-visoki pult z možnostjo uporabe visokega stola) | 2 kos D-elektrika + mrežni priklop
| digestorij (število) | ne
| tekoči metri pultov (D×G×V); G in V le kadar nista standardna | premični merilni pult cca 1.5 x 2.5 m
| število in velikost miz (D×L×V) | 2kos 1.2x0.8x0.75
| projektor in platno (da/ne) | ne
| ozvočenje (da/ne) | ne
| omare (da + število + D/Š/V /ne) | 2 kos 0.8x0.4x2m
| možen vnos večje opreme/vzorcev (da/ne) | da
| posebno izolirana soba (npr. hladna soba) | ne
| pomivalni stroj | ne
| umivalnik (1m= standardni mali cca 40×40×25cm, 1v= standardni veliki cca 60×40×25cm + število; 2-posebnosti + dimenzije) | 1v= standardni veliki cca 60×40×25cm
ostalo
POSEBNA OPREMA | vrsta + število + opis posebnosti/zahtev | -
| težki stroji (navedba mase, če je potrebna večja nosilnost tal) | -
EMISIJE LABORATORIJA | hrup (da-navedba dB/ne) | da
| vibracije (da/ne) | da
| neionizirajoče sevanje (da-navedba vrste ali vrednosti/ne) | ne
| ionizirajoče sevanje (da-navedba vrednosti/ne) | ne
| druge emisije (navedba vrste) | ne
| ukrepi za zmanjševanje emisij | ne
VARNOST | ocena požarne ogroženosti (1-nizka/2-srednja/3-visoka) | 1-nizka
| komplet za varnost (1-postaja za izpiranje oči, 2-tuš, 3-drugo) | -
PRIKLOP INDUSTRIJSKIH MEDIJEV | komprimiran zrak (da/ne) | da
| tehnični plini (vrsta) | ne
| navadna voda (da/ne) | da
| demineralizirana voda (da/ne) | ne
| hladilna voda (da/ne) | ne
ELEKTRIČNA NAPELJAVA/ PRIKLJUČKI | 1-fazni (število+moči) | 10 kos 16A
| 3-fazni (število+moči) | 2 kos 3x40A; 2 kos 3x20A
| UPS-neprekinjeno napajanje (da/ne, predvidena moč) | ne
| mrežni priključki (ocena števila) | da 2 kos
PREZRAČEVANJE | ocena izmenjave zraka v prostoru-brez upoštevanja digestorijev (1-nizka/2-srednja/3-visoka) | 2-srednja
| dodatna izmenjava zraka (število digestorijev,…) | ne
| klimatizacija (1-standardna /2-posebne potrebe+moč) | 1-standard
| filtracija zraka (da/ne; opis) | ne
DODATNO | vnesite zahtevo, ki ni zajeta nikjer drugje v preglednici
prostor
prostor v povezavi z drugimi prosotri

## A.S.L.7c
LABORATORIJ ZA TURBINSKE STROJE
PROSTOR | laboratorijska učilnica za A.S.L.7, A.S.L.2. in A.S.L.3
ID PROSTORA | A.S.L.7c
SPLOŠNE PROSTORSKE ZAHTEVE | kvadratura (m2) | 50
| tlorisne dimenzije (m) | širina za postavitev miz vsaj 6 m
| višina stropov (1-standardna (3,5 m)/2-posebnosti) | 1-standard
| predvideno število uporabnikov prostora | 12
| nosilnost tal (1-standardna/2-zahtevana večja nosilnost) | 1-standard
| zahtevano ločeno temeljenje strojev/posebne opreme (da-opis/ne) | ne
| naravna svetloba (1-nujno, 2-zaželena, 3-ni potrebna/lahko umetna, 4-temnica, 5-vseeno; »z« npr. 1z- ali 2z - »z možnostjo zatemnitve«) | 1z-nujno
| zvočna izolacija (da/ne) | ne
| izolacija pred zunanjimi/notranjimi vplivi (da - katerimi, navedba ukrepov/ne) | ne
UMEŠČENOST IN POVEZLJIVOST | etaža (K-klet, P-pritličje, N-nadstropje; "z" - zahteva, "p" - priporočilo) | P-pritličje
| specifična orientacija (sever, jug, vzhod, zahod) | -
| zahtevano mirno okolje (da/ne) | ne
| v neposredni povezavi z (ID prostora) | A.S.L.7b (povezava z drsnimi oz zložjivimi vrati)
| v neposredni bližini (ID prostora) | -
| ne sme biti pod/nad (ID prostora) | -
| ne sme biti poleg (ID prostora) | -
DOSTOP | vrata v laboratorij (A - standardna (100/205 cm), B - posebnosti) | A-standard
| dostop z dvigalom (1-osebno dvigalo, 2-tovorno dvigalo, 3-dvižna ploščad) | -
| neposreden tovorni dostop od zunaj (da/ne) | ne
OSNOVNA OPREMA | število delovišč po kategorijah (A-tehnični plini/voda/elektrika; B-voda/elektrika; C-plin/elektrika; D-elektrika; E-zgolj stol in miza; F-posebnosti; navedite, katere); podkategorije (1-stojišče oz. visoki pult, 2-sedišče oz. nizki pult, 3-visoki pult z možnostjo uporabe visokega stola) | 10+1 računalniška miza
| digestorij (število) | ne
| tekoči metri pultov (D×G×V); G in V le kadar nista standardna | ne
| število in velikost miz (D×L×V) | 10kos 0.9x0.8x0.75 + miza profesor
| projektor in platno (da/ne) | da
| ozvočenje (da/ne) | da
| omare (da + število + D/Š/V /ne) | 2 kos 0.8x0.4x2m
| možen vnos večje opreme/vzorcev (da/ne) | ne
| posebno izolirana soba (npr. hladna soba) | ne
| pomivalni stroj | ne
| umivalnik (1m= standardni mali cca 40×40×25cm, 1v= standardni veliki cca 60×40×25cm + število; 2-posebnosti + dimenzije) | 1m= standardni mali cca 40×40×25cm
ostalo
POSEBNA OPREMA | vrsta + število + opis posebnosti/zahtev | -
| težki stroji (navedba mase, če je potrebna večja nosilnost tal) | -
EMISIJE LABORATORIJA | hrup (da-navedba dB/ne) | ne
| vibracije (da/ne) | ne
| neionizirajoče sevanje (da-navedba vrste ali vrednosti/ne) | ne
| ionizirajoče sevanje (da-navedba vrednosti/ne) | ne
| druge emisije (navedba vrste) | ne
| ukrepi za zmanjševanje emisij | ne
VARNOST | ocena požarne ogroženosti (1-nizka/2-srednja/3-visoka) | 1-nizka
| komplet za varnost (1-postaja za izpiranje oči, 2-tuš, 3-drugo) | ne
PRIKLOP INDUSTRIJSKIH MEDIJEV | komprimiran zrak (da/ne) | ne
| tehnični plini (vrsta) | ne
| navadna voda (da/ne) | da
| demineralizirana voda (da/ne) | ne
| hladilna voda (da/ne) | ne
ELEKTRIČNA NAPELJAVA/ PRIKLJUČKI | 1-fazni (število+moči) | 28kos 16A (2x10 delovnih mest študent, 4x profesor, 2x tabla/TV, 2x stena pod stikali
| 3-fazni (število+moči) | ne
| UPS-neprekinjeno napajanje (da/ne, predvidena moč) | ne
| mrežni priključki (ocena števila) | 13 kos
PREZRAČEVANJE | ocena izmenjave zraka v prostoru-brez upoštevanja digestorijev (1-nizka/2-srednja/3-visoka) | 2-srednja
| dodatna izmenjava zraka (število digestorijev,…) | ne
| klimatizacija (1-standardna /2-posebne potrebe+moč) | 1-standard
| filtracija zraka (da/ne; opis) | ne
DODATNO | vnesite zahtevo, ki ni zajeta nikjer drugje v preglednici
prostor
prostor v povezavi z drugimi prosotri