## NAVODILA
KATEDRA ZA … (ali) LABORATORIJ ZA ...
PROSTOR | Vpišite ime prostora
ID PROSTORA | Vpišite šifro prostora
SPLOŠNE PROSTORSKE ZAHTEVE | kvadratura (m2) | vpište kvadraturo prostora
| tlorisne dimenzije (m) | OPCIJSKO; vpišite le, če so nujno potrebne za delovanje laboratorija, npr. "15 m x 4 m" ali "zahtevan kvadraten tloris 6 x 6 m"
| višina stropov (1-standardna (3,5 m)/2-posebnosti) | npr. "2 - 6 m"
| predvideno število uporabnikov prostora | npr. "13"
| nosilnost tal (1-standardna/2-zahtevana večja nosilnost) | npr. "2 - 500 kg/m2"
| zahtevano ločeno temeljenje strojev/posebne opreme (da-opis/ne) | npr. "da - temeljenje stroja za preizkušanje… mora biti ločeno od temeljev stavbe"
| naravna svetloba (1-nujno, 2-zaželena, 3-ni potrebna/lahko umetna, 4-temnica, 5-vseeno; »z« npr. 1z- ali 2z - »z možnostjo zatemnitve«) | npr. "1z"
| zvočna izolacija (da/ne) | npr. "ne"
| izolacija pred zunanjimi/notranjimi vplivi (da - katerimi, navedba ukrepov/ne) | npr. "da - zaščita laboratorija pred EMS, prostor urediti kot Faradayevo kletko"
UMEŠČENOST IN POVEZLJIVOST | etaža (K-klet, P-pritličje, N-nadstropje; "z" - zahteva, "p" - priporočilo) | npr. "Pz"
| specifična orientacija (sever, jug, vzhod, zahod) | OPCIJSKO; vpišite le, če je potrebno za obratovanje laboratorija
| zahtevano mirno okolje (da/ne) | npr. "da"
| v neposredni povezavi z (ID prostora) | npr. "AS.2.1.1"
v neposredni bližini (ID prostora)
| ne sme biti pod/nad (ID prostora) | npr. "AS.2.13.2"
ne sme biti poleg (ID prostora)
DOSTOP | vrata v laboratorij (A - standardna (100/205 cm), B - posebnosti) | npr. "1 x A in 1 x B - dvokrilna vrata 250x250 cm kot neposreden tovorni dostop od zunaj"
| dostop z dvigalom (1-osebno dvigalo, 2-tovorno dvigalo, 3-dvižna ploščad) | npr. "2"
| neposreden tovorni dostop od zunaj (da/ne) | npr. "da"
OSNOVNA OPREMA | število delovišč po kategorijah (A-tehnični plini/voda/elektrika; B-voda/elektrika; C-plin/elektrika; D-elektrika; E-zgolj stol in miza; F-posebnosti; navedite, katere); podkategorije (1-stojišče oz. visoki pult, 2-sedišče oz. nizki pult, 3-visoki pult z možnostjo uporabe visokega stola) | npr. "12 x A3, 1 x F2 - miza z računalnikom za laboranta"
| digestorij (število) | npr. "4"
| tekoči metri pultov (D×G×V); G in V le kadar nista standardna | npr. "18"
| število in velikost miz (D×L×V) | npr. "0"
| projektor in platno (da/ne) | npr. "ne"
| ozvočenje (da/ne) | npr. "ne"
| omare (da + število + D/Š/V /ne) | npr. "2 x 120/60/210"
| možen vnos večje opreme/vzorcev (da/ne) | npr. "da"
| posebno izolirana soba (npr. hladna soba) | npr. "ne"
| pomivalni stroj | npr. "ne"
| umivalnik (1m= standardni mali cca 40×40×25cm, 1v= standardni veliki cca 60×40×25cm + število; 2-posebnosti + dimenzije) | npr. "2v"
ostalo
POSEBNA OPREMA | vrsta + število + opis posebnosti/zahtev | npr. "stroj za preizkušanje …, mere 150x120x80 cm, ..."
| težki stroji (navedba mase, če je potrebna večja nosilnost tal) | npr. "stroj za preizkušanje 450 kg"
EMISIJE LABORATORIJA | hrup (da-navedba dB/ne) | npr. "da - 90 dB"
| vibracije (da/ne) | npr. "ne"
| neionizirajoče sevanje (da-navedba vrste ali vrednosti/ne) | npr. "ne"
| ionizirajoče sevanje (da-navedba vrednosti/ne) | npr. "ne"
| druge emisije (navedba vrste) | npr. "dimni plini iz naprav za …"
| ukrepi za zmanjševanje emisij | npr. "vgradnja dimnika za odvod dimnih plinov, premera 30 cm"
VARNOST | ocena požarne ogroženosti (1-nizka/2-srednja/3-visoka) | 3
| komplet za varnost (1-postaja za izpiranje oči, 2-tuš, 3-drugo) | npr. "1, 2"
PRIKLOP INDUSTRIJSKIH MEDIJEV | komprimiran zrak (da/ne) | npr. "da"
| tehnični plini (vrsta) | npr. "zemeljski plin, dušik, argon"
| navadna voda (da/ne) | npr. "da"
| demineralizirana voda (da/ne) | npr. "ne"
| hladilna voda (da/ne) | npr. "da"
ELEKTRIČNA NAPELJAVA/ PRIKLJUČKI | 1-fazni (število+moči)
| 3-fazni (število+moči) | npr. "5 x 2000 W"
| UPS-neprekinjeno napajanje (da/ne, predvidena moč) | npr. "ne"
| mrežni priključki (ocena števila) | npr. "4"
PREZRAČEVANJE | ocena izmenjave zraka v prostoru-brez upoštevanja digestorijev (1-nizka/2-srednja/3-visoka) | npr. "3"
| dodatna izmenjava zraka (število digestorijev,…) | npr. "4"
| klimatizacija (1-standardna /2-posebne potrebe+moč) | npr. "1"
| filtracija zraka (da/ne; opis) | npr. "ne"
DODATNO | vnesite zahtevo, ki ni zajeta nikjer drugje v preglednici

## A.S.L.8
SKUPNI TESTNI LABORATORIJ KKO (LAVKON + LACEX + LSEK + LAVAR)
PROSTOR | laboratorij za mehansko testiranje materialov
ID PROSTORA | A.S.L.8
SPLOŠNE PROSTORSKE ZAHTEVE | kvadratura (m2) | 500
| tlorisne dimenzije (m) | cca 29 m x cca 17 m
| višina stropov (1-standardna (3,5 m)/2-posebnosti) | 2 - vsaj 7 m
| predvideno število uporabnikov prostora | 20 (vključno s študenti pri vajah)
| nosilnost tal (1-standardna/2-zahtevana večja nosilnost) | 2- zahtevana večja nosilnost: Potrebno je zagotoviti zadostno statično trdnost tal (montaža naprav do skupne mase do 2 t). Zaradi dela s težkimi kosi opreme in zaradi uporabe laboratorijskega električnega viličarja je priporočlivo ojačati tla s primerno talno oblogo (epoksi, kovinski podest, ipd.).
| zahtevano ločeno temeljenje strojev/posebne opreme (da-opis/ne) | da: LTM 3 + LTM 10 - protivibracijska temeljna plošča 6 x 4 x 0,8 m (dxšxglobine) (glej skico) High-frequency Testing Machine Vibrophore 100 + UBM 200 + Gear testing - protivibracijska temeljna plošča 6 x 4 x 0,8 m (dxšxglobine) (glej skico) Akustična soba + Vibration Test Systems - protivibracijska temeljna plošča 6 x 4 x 0,8 m (dxšxglobine) (glej skico) Biaxial MTS - temelj armirana betonska kocka 2 x 2 x 0,8m (dxšxglobine) (glej skico) MTS 100 - temelj armirana betonska kocka 1,2 x 0,8 x 0,8m (dxšxg) (glej skico) MTS 250 - temelj armirana betonska kocka 1,3 x 1 x 0,8 m (dxšxg) (glej skico) Amsler 20T + Drop Tower - protivibracijska temeljna plošča 6 x 3 x 0,8 m (dxšxglobine) (glej skico)
| naravna svetloba (1-nujno, 2-zaželena, 3-ni potrebna/lahko umetna, 4-temnica, 5-vseeno; »z« npr. 1z- ali 2z - »z možnostjo zatemnitve«) | 3z Možnost zatemnitve zaradi kamer ob posameznem stroju.
| zvočna izolacija (da/ne) | da - protihrupna zaščita posameznih strojev: MTS HPU (glej skico) High-frequency Testing Machine Vibrophore 100 + UBM 200 + Gear testing (glej skico) Akustična soba + Vibration Test Systems (glej skico) LTM 3 + LTM 10 (glej skico) Na strehi je potrebno postaviti in zvočno izolirati MTS hladilnik HPU olja (velikost tloris 5x5m).
| izolacija pred zunanjimi/notranjimi vplivi (da - katerimi, navedba ukrepov/ne) | da - vibracije okoliškega prometa
UMEŠČENOST IN POVEZLJIVOST | etaža (K-klet, P-pritličje, N-nadstropje; "z" - zahteva, "p" - priporočilo) | K
| specifična orientacija (sever, jug, vzhod, zahod) | ni pomembnov (glej spodnjo skico)
| zahtevano mirno okolje (da/ne) | ne
| v neposredni povezavi z (ID prostora) | ne
| v neposredni bližini (ID prostora) | A.S.L.15
| ne sme biti pod/nad (ID prostora) | ne sme biti nad drugimi prostori - temeljenje na zemlji
| ne sme biti poleg (ID prostora) | /
DOSTOP | vrata v laboratorij (A - standardna (100/205 cm), B - posebnosti) | B - Potrebna velika dvižna vhodna vrata za vnos preskusnih strojev in vzorcev - širina najmanj 5 m x višina najmanj 5 m).
| dostop z dvigalom (1-osebno dvigalo, 2-tovorno dvigalo, 3-dvižna ploščad) | 3 - dvižna ploščad 3 t
| neposreden tovorni dostop od zunaj (da/ne) | ne
OSNOVNA OPREMA | število delovišč po kategorijah (A-tehnični plini/voda/elektrika; B-voda/elektrika; C-plin/elektrika; D-elektrika; E-zgolj stol in miza; F-posebnosti; navedite, katere); podkategorije (1-stojišče oz. visoki pult, 2-sedišče oz. nizki pult, 3-visoki pult z možnostjo uporabe visokega stola) | 7 x D2
| digestorij (število) | 1-digestorj rabimo za kemikalije za jedkanje
| tekoči metri pultov (D×G×V); G in V le kadar nista standardna | /
| število in velikost miz (D×L×V) | 10 x (2m x 0,8 m x 0,75 m)
| projektor in platno (da/ne) | ne
| ozvočenje (da/ne) | ne
| omare (da + število + D/Š/V /ne) | da - 8 x (0,8 m x 0,4 m x 2 m)
| možen vnos večje opreme/vzorcev (da/ne) | da
| posebno izolirana soba (npr. hladna soba) | da 1. notranja akustična soba cca 3 x 3 m za HPU od MTS 2. notranja akustična soba cca 4 x 6 m za Vibration test systems 3. akustična zaščita za viskofrekvenčne Zwick testne stroje LTM 3 + LTM 10 - 4 x 6 m
| pomivalni stroj | ne
| umivalnik (1m= standardni mali cca 40×40×25cm, 1v= standardni veliki cca 60×40×25cm + število; 2-posebnosti + dimenzije) | 2 x 1v
| ostalo | dodajte po potrebi!
POSEBNA OPREMA | vrsta + število + opis posebnosti/zahtev | Težki preizkusni stroji za mehansko karakterizacijo materialov in komponent ter merilna oprema. LTM 3 - protivibracijska temeljna plošča (ločeno-glej skico) LTM 10 - protivibracijska temeljna plošča (ločeno-glej skico) High-frequency Testing Machine Vibrophore 100 - protivibracijska temeljna plošča (ločeno-glej skico) + protihrupna zaščita stroja (ločeno-glej skico) Vibration Test Systems - protivibracijska temeljna plošča (ločeno-glej skico) + protihrupna zaščita stroja (ločeno-glej skico) Biaxial MTS ima temelj 2x2 m, vendar mora biti oddaljen od stene in drugih strojev vsaj 1,5 m zaradi priključkov in premika aktuatorjev. Torej zavzema tloris 5x5m MTS 100 rabi imeti delovni prostor 2 x 4 m zaradi postavitve mikroskopov Keyence in Aramis opreme! MTS 250 rabi imeti delovni prostor 2 x5 m zaradi postavitve hladilno/grelne komore in ARAMIS opreme. MTS HPU je v posebnem zvočno izoliranem prostoru 3 x3 m (glej skico spodaj) Amsler 20T + Drop Tower - protivibracijska temeljna plošča (glej skico)
| težki stroji (navedba mase, če je potrebna večja nosilnost tal) | dodajte podatke o masi težkih strojev 3,5t Biaxial MTS 3,5 t (ima svojo temelj) MTS 100 1t (ima svoj temelj) MTS 250 1,6 t (ima svoj temelj) MTS HPU 1,1 t (poln olja).
EMISIJE LABORATORIJA | hrup (da-navedba dB/ne) | 110 dB
| vibracije (da/ne) | da - rešujemo s posebnimi temelji
| neionizirajoče sevanje (da-navedba vrste ali vrednosti/ne) | ne
| ionizirajoče sevanje (da-navedba vrednosti/ne) | ne
| druge emisije (navedba vrste) | /
| ukrepi za zmanjševanje emisij | /
VARNOST | ocena požarne ogroženosti (1-nizka/2-srednja/3-visoka) | 2
| komplet za varnost (1-postaja za izpiranje oči, 2-tuš, 3-drugo) | /
PRIKLOP INDUSTRIJSKIH MEDIJEV | komprimiran zrak (da/ne) | da
| tehnični plini (vrsta) | DA N2 za hladilno komoro MTS ob MTS 250 velikost rezervoarja 1x1x1,2 m d x š x v (ostali plini shranjeni v jeklenkah lokalno)
| navadna voda (da/ne) | da
| demineralizirana voda (da/ne) | ne
| hladilna voda (da/ne) | da-iz hladilnega stolpa Potrebno je zagotoviti dotok ohlajene destilirane vode (glukola) iz hladilnega stolpa. Potrebujemo hladilno vodo priklop in izpust tudi za varilni simulator SMITWELD.
ELEKTRIČNA NAPELJAVA/ PRIKLJUČKI | 1-fazni (število+moči) | 20 - 3 kW (1x25A)
| 3-fazni (število+moči) | 13 - 8 x ( 3x40A); 3 x (3x63A); 2 x (3x150A)
| UPS-neprekinjeno napajanje (da/ne, predvidena moč) | ne
| mrežni priključki (ocena števila) | 20 x UTP Cat6a ali višje - do 100 Gbps
PREZRAČEVANJE | ocena izmenjave zraka v prostoru-brez upoštevanja digestorijev (1-nizka/2-srednja/3-visoka) | min 500 m3/h
| dodatna izmenjava zraka (število digestorijev,…) | /
| klimatizacija (1-standardna /2-posebne potrebe+moč) | 2 nad vsakim delovnim območjem 2 x 4 kW
| filtracija zraka (da/ne; opis) | ne
DODATNO | vnesite zahtevo, ki ni zajeta nikjer drugje v preglednici | CENTRALNI hladilni stolp na katerega se lahko priklopi več laboratorijev. Tako je možno zagotoviti zaprti hladilni sistem, iz katerega se lahko odvaja toplota namesto v ozračje v ogrevanje laboratorija in v dovolj velik zalogovniki za ogrevanje sanitarne vode. Napeljave hidravlike, in povezave med krmilno mizo in stroji morajo biti v kanalih pod nivojem tal.

## A.S.L.9
LABORATORIJSKA UČILNICA ZA STROJNE ELEMENTE (LAVKON + LACE-X)
PROSTOR | laboratorij z delovnimi mesti za študente
ID PROSTORA | A.S.L.9
SPLOŠNE PROSTORSKE ZAHTEVE | kvadratura (m2) | 100 | Organizacija prostora:
| tlorisne dimenzije (m) | cca 8 x 12,5 m prostor razdeljen z montažno predelno steno, ki deli prostor na 8 x 8,5 (glavna učilnica) in 8 x 4 m (delovni prostor)
| višina stropov (1-standardna (3,5 m)/2-posebnosti) | 1
| predvideno število uporabnikov prostora | 11
| nosilnost tal (1-standardna/2-zahtevana večja nosilnost) | 1
| zahtevano ločeno temeljenje strojev/posebne opreme (da-opis/ne) | ne
| naravna svetloba (1-nujno, 2-zaželena, 3-ni potrebna/lahko umetna, 4-temnica, 5-vseeno; »z« npr. 1z- ali 2z - »z možnostjo zatemnitve«) | 1
| zvočna izolacija (da/ne) | ne
| izolacija pred zunanjimi/notranjimi vplivi (da - katerimi, navedba ukrepov/ne) | ne
UMEŠČENOST IN POVEZLJIVOST | etaža (K-klet, P-pritličje, N-nadstropje; "z" - zahteva, "p" - priporočilo) | P
| specifična orientacija (sever, jug, vzhod, zahod) | ni pomembno
| zahtevano mirno okolje (da/ne) | ne
| v neposredni povezavi z (ID prostora) | /
| v neposredni bližini (ID prostora) | /
| ne sme biti pod/nad (ID prostora) | /
| ne sme biti poleg (ID prostora) | /
DOSTOP | vrata v laboratorij (A - standardna (100/205 cm), B - posebnosti) | 2 x A
| dostop z dvigalom (1-osebno dvigalo, 2-tovorno dvigalo, 3-dvižna ploščad) | 1
| neposreden tovorni dostop od zunaj (da/ne) | ne
OSNOVNA OPREMA | število delovišč po kategorijah (A-tehnični plini/voda/elektrika; B-voda/elektrika; C-plin/elektrika; D-elektrika; E-zgolj stol in miza; F-posebnosti; navedite, katere); podkategorije (1-stojišče oz. visoki pult, 2-sedišče oz. nizki pult, 3-visoki pult z možnostjo uporabe visokega stola) | 11 - D1
| digestorij (število) | 0
| tekoči metri pultov (D×G×V); G in V le kadar nista standardna | 11 x delovni pulti s steno (panelom) za orodje in predalom ter primežem (2 x 0,8 x 0,90 m) 4 x delovni masivni pulti s predalom ter primežem (2 x 0,8 x 0,90 m)
število in velikost miz (D×L×V)
| projektor in platno (da/ne) | da
| ozvočenje (da/ne) | ne
| omare (da + število + D/Š/V /ne) | da 5 x (0,8 x 0,4 x 2 m)
| možen vnos večje opreme/vzorcev (da/ne) | ne
| posebno izolirana soba (npr. hladna soba) | ne
| pomivalni stroj | ne
| umivalnik (1m= standardni mali cca 40×40×25cm, 1v= standardni veliki cca 60×40×25cm + število; 2-posebnosti + dimenzije) | 2m
ostalo
POSEBNA OPREMA | vrsta + število + opis posebnosti/zahtev | vrtalni stroj (1x20A) stružnica (1x20A) frezalni stroj (1x20A) brusilni stroj (3x40A) hidravlična stiskalnica kompresor (1x20A) tračna žaga(3x40A)
težki stroji (navedba mase, če je potrebna večja nosilnost tal)
EMISIJE LABORATORIJA | hrup (da-navedba dB/ne) | ne
| vibracije (da/ne) | ne
| neionizirajoče sevanje (da-navedba vrste ali vrednosti/ne) | ne
| ionizirajoče sevanje (da-navedba vrednosti/ne) | ne
| druge emisije (navedba vrste) | ne
| ukrepi za zmanjševanje emisij | ne
VARNOST | ocena požarne ogroženosti (1-nizka/2-srednja/3-visoka) | 1
| komplet za varnost (1-postaja za izpiranje oči, 2-tuš, 3-drugo) | 0
PRIKLOP INDUSTRIJSKIH MEDIJEV | komprimiran zrak (da/ne) | ne
| tehnični plini (vrsta) | ne
| navadna voda (da/ne) | da
| demineralizirana voda (da/ne) | ne
| hladilna voda (da/ne) | ne
ELEKTRIČNA NAPELJAVA/ PRIKLJUČKI | 1-fazni (število+moči) | 15 x 1x20A
| 3-fazni (število+moči) | 8 x 3x40A
| UPS-neprekinjeno napajanje (da/ne, predvidena moč) | ne
| mrežni priključki (ocena števila) | 5 x UTP Cat6a ali višje - do 100 Gbps
PREZRAČEVANJE | ocena izmenjave zraka v prostoru-brez upoštevanja digestorijev (1-nizka/2-srednja/3-visoka) | 2
| dodatna izmenjava zraka (število digestorijev,…) | /
| klimatizacija (1-standardna /2-posebne potrebe+moč) | 1
| filtracija zraka (da/ne; opis) | ne
DODATNO | vnesite zahtevo, ki ni zajeta nikjer drugje v preglednici

## A.S.L.10
KREA dizajn laboratorij (IPD CAD LAB + LIO)
PROSTOR | Kreativni laboratorij za dizajn
ID PROSTORA | A.S.L.10
SPLOŠNE PROSTORSKE ZAHTEVE | kvadratura (m2) | 56
| tlorisne dimenzije (m) | min. 8×7
| višina stropov (1-standardna (3,5 m)/2-posebnosti) | 1
| predvideno število uporabnikov prostora | 10 (študenti) + 2 (asistenti)
| nosilnost tal (1-standardna/2-zahtevana večja nosilnost) | 1
| zahtevano ločeno temeljenje strojev/posebne opreme (da-opis/ne) | ne
| naravna svetloba (1-nujno, 2-zaželena, 3-ni potrebna/lahko umetna, 4-temnica, 5-vseeno; »z« npr. 1z- ali 2z - »z možnostjo zatemnitve«) | 1
| zvočna izolacija (da/ne) | ne
| izolacija pred zunanjimi/notranjimi vplivi (da - katerimi, navedba ukrepov/ne) | ne
UMEŠČENOST IN POVEZLJIVOST | etaža (K-klet, P-pritličje, N-nadstropje; "z" - zahteva, "p" - priporočilo) | N - p
| specifična orientacija (sever, jug, vzhod, zahod) | /
| zahtevano mirno okolje (da/ne) | ne
| v neposredni povezavi z (ID prostora) | A.S.L.11b + A.S.L.12a
| v neposredni bližini (ID prostora) | glej skico
| ne sme biti pod/nad (ID prostora) | /
| ne sme biti poleg (ID prostora) | /
DOSTOP | vrata v laboratorij (A - standardna (100/205 cm), B - posebnosti) | B - dvojna širina
| dostop z dvigalom (1-osebno dvigalo, 2-tovorno dvigalo, 3-dvižna ploščad) | 1
| neposreden tovorni dostop od zunaj (da/ne) | ne
OSNOVNA OPREMA | število delovišč po kategorijah (A-tehnični plini/voda/elektrika; B-voda/elektrika; C-plin/elektrika; D-elektrika; E-zgolj stol in miza; F-posebnosti; navedite, katere); podkategorije (1-stojišče oz. visoki pult, 2-sedišče oz. nizki pult, 3-visoki pult z možnostjo uporabe visokega stola) | 3×F - konferenčna miza 6 sedežev (kreativne vaje in kreativni atelje)
| digestorij (število) | 0
| tekoči metri pultov (D×G×V); G in V le kadar nista standardna | 2 pulta D=4m
| število in velikost miz (D×L×V) | 3 kom; 1,8 m×1,2 m + 3× 6 stolov
| projektor in platno (da/ne) | 2 kom (kreativne vaje)
| ozvočenje (da/ne) | ne
| omare (da + število + D/Š/V /ne) | da; 4; standardna pisarniška visoka
| možen vnos večje opreme/vzorcev (da/ne) | da
| posebno izolirana soba (npr. hladna soba) | ne
| pomivalni stroj | ne
| umivalnik (1m= standardni mali cca 40×40×25cm, 1v= standardni veliki cca 60×40×25cm + število; 2-posebnosti + dimenzije) | 1v (priročno skladišče)
ostalo
POSEBNA OPREMA | vrsta + število + opis posebnosti/zahtev | /
| težki stroji (navedba mase, če je potrebna večja nosilnost tal) | /
EMISIJE LABORATORIJA | hrup (da-navedba dB/ne) | ne
| vibracije (da/ne) | ne
| neionizirajoče sevanje (da-navedba vrste ali vrednosti/ne) | ne
| ionizirajoče sevanje (da-navedba vrednosti/ne) | ne
| druge emisije (navedba vrste) | /
| ukrepi za zmanjševanje emisij | /
VARNOST | ocena požarne ogroženosti (1-nizka/2-srednja/3-visoka) | 1
| komplet za varnost (1-postaja za izpiranje oči, 2-tuš, 3-drugo) | /
PRIKLOP INDUSTRIJSKIH MEDIJEV | komprimiran zrak (da/ne) | da (kreativni atelje)
| tehnični plini (vrsta) | ne
| navadna voda (da/ne) | da
| demineralizirana voda (da/ne) | ne
| hladilna voda (da/ne) | ne
ELEKTRIČNA NAPELJAVA/ PRIKLJUČKI | 1-fazni (število+moči) | 3 (3 kW)
| 3-fazni (število+moči) | 1 (12 kW)
| UPS-neprekinjeno napajanje (da/ne, predvidena moč) | ne
| mrežni priključki (ocena števila) | 6
PREZRAČEVANJE | ocena izmenjave zraka v prostoru-brez upoštevanja digestorijev (1-nizka/2-srednja/3-visoka) | 2
| dodatna izmenjava zraka (število digestorijev,…) | /
| klimatizacija (1-standardna /2-posebne potrebe+moč) | 1
| filtracija zraka (da/ne; opis) | ne
DODATNO | vnesite zahtevo, ki ni zajeta nikjer drugje v preglednici | osnovni prostor se deli na manjše enote s pomičnimi predelnimi stenami (glej skico)

## A.S.L.11a
LABORATORIJ ZA INTEGRIRAN RAZVOJ IZDELKOV IN CAD (IPD CAD LAB)
PROSTOR | laboratorij za ergonomska, estetska in funkcionalna preizkušanja
ID PROSTORA | A.S.L.11a
SPLOŠNE PROSTORSKE ZAHTEVE | kvadratura (m2) | 42
| tlorisne dimenzije (m) | min. 6 × 7
| višina stropov (1-standardna (3,5 m)/2-posebnosti) | 1
| predvideno število uporabnikov prostora | 2
| nosilnost tal (1-standardna/2-zahtevana večja nosilnost) | 1
| zahtevano ločeno temeljenje strojev/posebne opreme (da-opis/ne) | ne
| naravna svetloba (1-nujno, 2-zaželena, 3-ni potrebna/lahko umetna, 4-temnica, 5-vseeno; »z« npr. 1z- ali 2z - »z možnostjo zatemnitve«) | 1
| zvočna izolacija (da/ne) | ne
| izolacija pred zunanjimi/notranjimi vplivi (da - katerimi, navedba ukrepov/ne) | ne
UMEŠČENOST IN POVEZLJIVOST | etaža (K-klet, P-pritličje, N-nadstropje; "z" - zahteva, "p" - priporočilo) | N - p
| specifična orientacija (sever, jug, vzhod, zahod) | /
| zahtevano mirno okolje (da/ne) | ne
| v neposredni povezavi z (ID prostora) | A.S.L.11b
| v neposredni bližini (ID prostora) | glej skico
| ne sme biti pod/nad (ID prostora) | /
| ne sme biti poleg (ID prostora) | /
DOSTOP | vrata v laboratorij (A - standardna (100/205 cm), B - posebnosti) | B - dvojna širina
| dostop z dvigalom (1-osebno dvigalo, 2-tovorno dvigalo, 3-dvižna ploščad) | 1
| neposreden tovorni dostop od zunaj (da/ne) | ne
OSNOVNA OPREMA | število delovišč po kategorijah (A-tehnični plini/voda/elektrika; B-voda/elektrika; C-plin/elektrika; D-elektrika; E-zgolj stol in miza; F-posebnosti; navedite, katere); podkategorije (1-stojišče oz. visoki pult, 2-sedišče oz. nizki pult, 3-visoki pult z možnostjo uporabe visokega stola) | 2×E 3×D
| digestorij (število) | /
| tekoči metri pultov (D×G×V); G in V le kadar nista standardna | 7 m
| število in velikost miz (D×L×V) | 2×delovna miza (raziskovalec)
| projektor in platno (da/ne) | ne
| ozvočenje (da/ne) | ne
| omare (da + število + D/Š/V /ne) | da; 4; standardna pisarniška visoka
| možen vnos večje opreme/vzorcev (da/ne) | da
| posebno izolirana soba (npr. hladna soba) | /
| pomivalni stroj | /
| umivalnik (1m= standardni mali cca 40×40×25cm, 1v= standardni veliki cca 60×40×25cm + število; 2-posebnosti + dimenzije) | 1v (testiranja)
| ostalo | /
POSEBNA OPREMA | vrsta + število + opis posebnosti/zahtev | /
| težki stroji (navedba mase, če je potrebna večja nosilnost tal) | /
EMISIJE LABORATORIJA | hrup (da-navedba dB/ne) | ne
| vibracije (da/ne) | ne
| neionizirajoče sevanje (da-navedba vrste ali vrednosti/ne) | ne
| ionizirajoče sevanje (da-navedba vrednosti/ne) | ne
| druge emisije (navedba vrste) | /
| ukrepi za zmanjševanje emisij | /
VARNOST | ocena požarne ogroženosti (1-nizka/2-srednja/3-visoka) | 1
| komplet za varnost (1-postaja za izpiranje oči, 2-tuš, 3-drugo) | /
PRIKLOP INDUSTRIJSKIH MEDIJEV | komprimiran zrak (da/ne) | da
| tehnični plini (vrsta) | /
| navadna voda (da/ne) | da
| demineralizirana voda (da/ne) | ne
| hladilna voda (da/ne) | ne
ELEKTRIČNA NAPELJAVA/ PRIKLJUČKI | 1-fazni (število+moči) | 5 (3 kW)
| 3-fazni (število+moči) | 1 (12 kW)
| UPS-neprekinjeno napajanje (da/ne, predvidena moč) | ne
| mrežni priključki (ocena števila) | 6
PREZRAČEVANJE | ocena izmenjave zraka v prostoru-brez upoštevanja digestorijev (1-nizka/2-srednja/3-visoka) | 3 (prostor s 3D tiskalniki)
| dodatna izmenjava zraka (število digestorijev,…) | /
| klimatizacija (1-standardna /2-posebne potrebe+moč) | 1
| filtracija zraka (da/ne; opis) | ne
DODATNO | vnesite zahtevo, ki ni zajeta nikjer drugje v preglednici | osnovni prostor se deli na manjši enoti s stekleno (zvočno izolativno) predelno steno (glej skico)

## A.S.L.11b
LABORATORIJ ZA INTEGRIRAN RAZVOJ IZDELKOV IN CAD (IPD CAD LAB)
PROSTOR | laboratorij za biomehaniko
ID PROSTORA | A.S.L.11b
SPLOŠNE PROSTORSKE ZAHTEVE | kvadratura (m2) | 42
| tlorisne dimenzije (m) | min. 6×7
| višina stropov (1-standardna (3,5 m)/2-posebnosti) | 1
| predvideno število uporabnikov prostora | 3 (2×asistent + 1×raziskovlec)
| nosilnost tal (1-standardna/2-zahtevana večja nosilnost) | 1
| zahtevano ločeno temeljenje strojev/posebne opreme (da-opis/ne) | ne
| naravna svetloba (1-nujno, 2-zaželena, 3-ni potrebna/lahko umetna, 4-temnica, 5-vseeno; »z« npr. 1z- ali 2z - »z možnostjo zatemnitve«) | 1
| zvočna izolacija (da/ne) | ne
| izolacija pred zunanjimi/notranjimi vplivi (da - katerimi, navedba ukrepov/ne) | ne
UMEŠČENOST IN POVEZLJIVOST | etaža (K-klet, P-pritličje, N-nadstropje; "z" - zahteva, "p" - priporočilo) | N - p
| specifična orientacija (sever, jug, vzhod, zahod) | /
| zahtevano mirno okolje (da/ne) | ne
| v neposredni povezavi z (ID prostora) | A.S.L.11a + A.S.L.10
| v neposredni bližini (ID prostora) | glej skico
| ne sme biti pod/nad (ID prostora) | /
| ne sme biti poleg (ID prostora) | /
DOSTOP | vrata v laboratorij (A - standardna (100/205 cm), B - posebnosti) | A - standardna širina
| dostop z dvigalom (1-osebno dvigalo, 2-tovorno dvigalo, 3-dvižna ploščad) | 1
| neposreden tovorni dostop od zunaj (da/ne) | ne
OSNOVNA OPREMA | število delovišč po kategorijah (A-tehnični plini/voda/elektrika; B-voda/elektrika; C-plin/elektrika; D-elektrika; E-zgolj stol in miza; F-posebnosti; navedite, katere); podkategorije (1-stojišče oz. visoki pult, 2-sedišče oz. nizki pult, 3-visoki pult z možnostjo uporabe visokega stola) | 3×E 4×D
| digestorij (število) | /
| tekoči metri pultov (D×G×V); G in V le kadar nista standardna | /
| število in velikost miz (D×L×V) | 3×delovna miza
| projektor in platno (da/ne) | ne
| ozvočenje (da/ne) | ne
| omare (da + število + D/Š/V /ne) | da; 4; standardna pisarniška visoka
| možen vnos večje opreme/vzorcev (da/ne) | ne
| posebno izolirana soba (npr. hladna soba) | /
| pomivalni stroj | /
| umivalnik (1m= standardni mali cca 40×40×25cm, 1v= standardni veliki cca 60×40×25cm + število; 2-posebnosti + dimenzije) | /
| ostalo | /
POSEBNA OPREMA | vrsta + število + opis posebnosti/zahtev | /
| težki stroji (navedba mase, če je potrebna večja nosilnost tal) | /
EMISIJE LABORATORIJA | hrup (da-navedba dB/ne) | ne
| vibracije (da/ne) | ne
| neionizirajoče sevanje (da-navedba vrste ali vrednosti/ne) | ne
| ionizirajoče sevanje (da-navedba vrednosti/ne) | ne
| druge emisije (navedba vrste) | /
| ukrepi za zmanjševanje emisij | /
VARNOST | ocena požarne ogroženosti (1-nizka/2-srednja/3-visoka) | 1
| komplet za varnost (1-postaja za izpiranje oči, 2-tuš, 3-drugo) | /
PRIKLOP INDUSTRIJSKIH MEDIJEV | komprimiran zrak (da/ne) | /
| tehnični plini (vrsta) | /
| navadna voda (da/ne) | ne
| demineralizirana voda (da/ne) | ne
| hladilna voda (da/ne) | ne
ELEKTRIČNA NAPELJAVA/ PRIKLJUČKI | 1-fazni (število+moči) | 4 (3 kW)
| 3-fazni (število+moči) | 1 (12 kW)
| UPS-neprekinjeno napajanje (da/ne, predvidena moč) | ne
| mrežni priključki (ocena števila) | 4
PREZRAČEVANJE | ocena izmenjave zraka v prostoru-brez upoštevanja digestorijev (1-nizka/2-srednja/3-visoka) | 1
| dodatna izmenjava zraka (število digestorijev,…) | /
| klimatizacija (1-standardna /2-posebne potrebe+moč) | 1
| filtracija zraka (da/ne; opis) | ne
DODATNO | vnesite zahtevo, ki ni zajeta nikjer drugje v preglednici | pomična delovna mesta zaradi možnosti rekonfiguracije prostora za testiranje

## A.S.L.12a
LABORATORIJ ZA INŽENIRSKO OBLIKOVANJE
PROSTOR | 3D scan laboratorij
ID PROSTORA | A.S.L.12a
SPLOŠNE PROSTORSKE ZAHTEVE | kvadratura (m2) | 49
| tlorisne dimenzije (m) | min. 7 × 7
| višina stropov (1-standardna (3,5 m)/2-posebnosti) | 1
| predvideno število uporabnikov prostora | 1
| nosilnost tal (1-standardna/2-zahtevana večja nosilnost) | 1
| zahtevano ločeno temeljenje strojev/posebne opreme (da-opis/ne) | ne
| naravna svetloba (1-nujno, 2-zaželena, 3-ni potrebna/lahko umetna, 4-temnica, 5-vseeno; »z« npr. 1z- ali 2z - »z možnostjo zatemnitve«) | 1 - delovno mesto asistenta 1z - 3D fotogrametrija in 3D skeniranje (studijska osvetlitev ca. 6000K, črne stene in strop)
| zvočna izolacija (da/ne) | ne
| izolacija pred zunanjimi/notranjimi vplivi (da - katerimi, navedba ukrepov/ne) | ne
UMEŠČENOST IN POVEZLJIVOST | etaža (K-klet, P-pritličje, N-nadstropje; "z" - zahteva, "p" - priporočilo) | N - p
| specifična orientacija (sever, jug, vzhod, zahod) | /
| zahtevano mirno okolje (da/ne) | da
| v neposredni povezavi z (ID prostora) | A.S.L.10 + A.S.L.12b
| v neposredni bližini (ID prostora) | glej skico
| ne sme biti pod/nad (ID prostora) | prostori s povečnimi vibracijami
| ne sme biti poleg (ID prostora) | prostori s povečnimi vibracijami
DOSTOP | vrata v laboratorij (A - standardna (100/205 cm), B - posebnosti) | A - standradna vrata (asistent) B - dvojna širina (3D skeniranje)
| dostop z dvigalom (1-osebno dvigalo, 2-tovorno dvigalo, 3-dvižna ploščad) | 1
| neposreden tovorni dostop od zunaj (da/ne) | ne
OSNOVNA OPREMA | število delovišč po kategorijah (A-tehnični plini/voda/elektrika; B-voda/elektrika; C-plin/elektrika; D-elektrika; E-zgolj stol in miza; F-posebnosti; navedite, katere); podkategorije (1-stojišče oz. visoki pult, 2-sedišče oz. nizki pult, 3-visoki pult z možnostjo uporabe visokega stola) | 3×E 4×D
| digestorij (število) | /
| tekoči metri pultov (D×G×V); G in V le kadar nista standardna | 2 pulta D=2 m (3D skeniranje in 3D fotogrametrija)
| število in velikost miz (D×L×V) | 1×delovna miza (asistent)
| projektor in platno (da/ne) | ne
| ozvočenje (da/ne) | ne
| omare (da + število + D/Š/V /ne) | da; 4; standardna pisarniška visoka
| možen vnos večje opreme/vzorcev (da/ne) | da
| posebno izolirana soba (npr. hladna soba) | /
| pomivalni stroj | /
| umivalnik (1m= standardni mali cca 40×40×25cm, 1v= standardni veliki cca 60×40×25cm + število; 2-posebnosti + dimenzije) | 1v (priročno skladišče)
| ostalo | /
POSEBNA OPREMA | vrsta + število + opis posebnosti/zahtev | 3D skener (stacionarni) 3D fotogrametrijski stacionarni sistem
| težki stroji (navedba mase, če je potrebna večja nosilnost tal) | /
EMISIJE LABORATORIJA | hrup (da-navedba dB/ne) | ne
| vibracije (da/ne) | ne
| neionizirajoče sevanje (da-navedba vrste ali vrednosti/ne) | ne
| ionizirajoče sevanje (da-navedba vrednosti/ne) | ne
| druge emisije (navedba vrste) | /
| ukrepi za zmanjševanje emisij | /
VARNOST | ocena požarne ogroženosti (1-nizka/2-srednja/3-visoka) | 1
| komplet za varnost (1-postaja za izpiranje oči, 2-tuš, 3-drugo) | /
PRIKLOP INDUSTRIJSKIH MEDIJEV | komprimiran zrak (da/ne) | da
| tehnični plini (vrsta) | /
| navadna voda (da/ne) | da
| demineralizirana voda (da/ne) | ne
| hladilna voda (da/ne) | ne
ELEKTRIČNA NAPELJAVA/ PRIKLJUČKI | 1-fazni (število+moči) | 4 (3 kW)
| 3-fazni (število+moči) | 1 (12 kW)
| UPS-neprekinjeno napajanje (da/ne, predvidena moč) | ne
| mrežni priključki (ocena števila) | 6
PREZRAČEVANJE | ocena izmenjave zraka v prostoru-brez upoštevanja digestorijev (1-nizka/2-srednja/3-visoka) | 1
| dodatna izmenjava zraka (število digestorijev,…) | /
| klimatizacija (1-standardna /2-posebne potrebe+moč) | 1
| filtracija zraka (da/ne; opis) | ne
DODATNO | vnesite zahtevo, ki ni zajeta nikjer drugje v preglednici | osnovni prostor se deli na manjše enote s fiksnimi in pomičnimi predelnimi stenami (glej skico)

## A.S.L.12b
LABORATORIJ ZA INŽENIRSKO OBLIKOVANJE
PROSTOR | foto laboratorij
ID PROSTORA | A.S.L.12b
SPLOŠNE PROSTORSKE ZAHTEVE | kvadratura (m2) | 49
| tlorisne dimenzije (m) | min. 7 × 7
| višina stropov (1-standardna (3,5 m)/2-posebnosti) | 1
| predvideno število uporabnikov prostora | 1
| nosilnost tal (1-standardna/2-zahtevana večja nosilnost) | 1
| zahtevano ločeno temeljenje strojev/posebne opreme (da-opis/ne) | ne
| naravna svetloba (1-nujno, 2-zaželena, 3-ni potrebna/lahko umetna, 4-temnica, 5-vseeno; »z« npr. 1z- ali 2z - »z možnostjo zatemnitve«) | 1 - delovno mesto asistenta in raziskovalca 1z - 3D fotogrametrija in foto studio (studijska osvetlitev ca. 6000K)
| zvočna izolacija (da/ne) | ne
| izolacija pred zunanjimi/notranjimi vplivi (da - katerimi, navedba ukrepov/ne) | ne
UMEŠČENOST IN POVEZLJIVOST | etaža (K-klet, P-pritličje, N-nadstropje; "z" - zahteva, "p" - priporočilo) | N - p
| specifična orientacija (sever, jug, vzhod, zahod) | /
| zahtevano mirno okolje (da/ne) | da
| v neposredni povezavi z (ID prostora) | A.S.L.12a
| v neposredni bližini (ID prostora) | glej skico
| ne sme biti pod/nad (ID prostora) | prostori s povečnimi vibracijami
| ne sme biti poleg (ID prostora) | prostori s povečnimi vibracijami
DOSTOP | vrata v laboratorij (A - standardna (100/205 cm), B - posebnosti) | A - standardna vrata v prostor B - dvojna širina (v studijski del)
| dostop z dvigalom (1-osebno dvigalo, 2-tovorno dvigalo, 3-dvižna ploščad) | 1
| neposreden tovorni dostop od zunaj (da/ne) | ne
OSNOVNA OPREMA | število delovišč po kategorijah (A-tehnični plini/voda/elektrika; B-voda/elektrika; C-plin/elektrika; D-elektrika; E-zgolj stol in miza; F-posebnosti; navedite, katere); podkategorije (1-stojišče oz. visoki pult, 2-sedišče oz. nizki pult, 3-visoki pult z možnostjo uporabe visokega stola) | 3×E 4×D
| digestorij (število) | /
| tekoči metri pultov (D×G×V); G in V le kadar nista standardna | 2 pulta D=2 m (foto studio in 3D fotogrametrija)
| število in velikost miz (D×L×V) | 2×delovna miza (asistent in raziskovalec)
| projektor in platno (da/ne) | ne
| ozvočenje (da/ne) | ne
| omare (da + število + D/Š/V /ne) | da; 4; standardna pisarniška visoka
| možen vnos večje opreme/vzorcev (da/ne) | da
| posebno izolirana soba (npr. hladna soba) | /
| pomivalni stroj | /
| umivalnik (1m= standardni mali cca 40×40×25cm, 1v= standardni veliki cca 60×40×25cm + število; 2-posebnosti + dimenzije) | 1v (foto studio)
| ostalo | /
POSEBNA OPREMA | vrsta + število + opis posebnosti/zahtev | foto studio (stacionarni) 3D fotogrametrijski "body scan" sistem
| težki stroji (navedba mase, če je potrebna večja nosilnost tal) | /
EMISIJE LABORATORIJA | hrup (da-navedba dB/ne) | ne
| vibracije (da/ne) | ne
| neionizirajoče sevanje (da-navedba vrste ali vrednosti/ne) | ne
| ionizirajoče sevanje (da-navedba vrednosti/ne) | ne
| druge emisije (navedba vrste) | /
| ukrepi za zmanjševanje emisij | /
VARNOST | ocena požarne ogroženosti (1-nizka/2-srednja/3-visoka) | 1
| komplet za varnost (1-postaja za izpiranje oči, 2-tuš, 3-drugo) | /
PRIKLOP INDUSTRIJSKIH MEDIJEV | komprimiran zrak (da/ne) | da
| tehnični plini (vrsta) | /
| navadna voda (da/ne) | da
| demineralizirana voda (da/ne) | ne
| hladilna voda (da/ne) | ne
ELEKTRIČNA NAPELJAVA/ PRIKLJUČKI | 1-fazni (število+moči) | 6 (3 kW)
| 3-fazni (število+moči) | 1 (12 kW)
| UPS-neprekinjeno napajanje (da/ne, predvidena moč) | ne
| mrežni priključki (ocena števila) | 6
PREZRAČEVANJE | ocena izmenjave zraka v prostoru-brez upoštevanja digestorijev (1-nizka/2-srednja/3-visoka) | 1
| dodatna izmenjava zraka (število digestorijev,…) | /
| klimatizacija (1-standardna /2-posebne potrebe+moč) | 1
| filtracija zraka (da/ne; opis) | ne
DODATNO | vnesite zahtevo, ki ni zajeta nikjer drugje v preglednici | osnovni prostor se deli na manjše enote s fiksnimi in pomičnimi predelnimi stenami (glej skico)

## A.S.L.13
LABORATORIJ ZA TRANSPORTNE NAPRAVE, SISTEME IN LOGISTIKO + LABORATORIJ ZA ROBOTIZACIJO
PROSTOR | laboratorij
ID PROSTORA | A.S.L.13
SPLOŠNE PROSTORSKE ZAHTEVE | kvadratura (m2) | 170
| tlorisne dimenzije (m) | Priporočeno 10 m x 17 m
| višina stropov (1-standardna (3,5 m)/2-posebnosti) | 1
| predvideno število uporabnikov prostora | 6
| nosilnost tal (1-standardna/2-zahtevana večja nosilnost) | 1
zahtevano ločeno temeljenje strojev/posebne opreme (da-opis/ne)
| naravna svetloba (1-nujno, 2-zaželena, 3-ni potrebna/lahko umetna, 4-temnica, 5-vseeno; »z« npr. 1z- ali 2z - »z možnostjo zatemnitve«) | 2
| zvočna izolacija (da/ne) | Ne
| izolacija pred zunanjimi/notranjimi vplivi (da - katerimi, navedba ukrepov/ne) | Ne
UMEŠČENOST IN POVEZLJIVOST | etaža (K-klet, P-pritličje, N-nadstropje; "z" - zahteva, "p" - priporočilo) | Pp
| specifična orientacija (sever, jug, vzhod, zahod) | /
| zahtevano mirno okolje (da/ne) | Ne
| v neposredni povezavi z (ID prostora) | A.S.L. 15
v neposredni bližini (ID prostora)
| ne sme biti pod/nad (ID prostora) | /
| ne sme biti poleg (ID prostora) | /
DOSTOP | vrata v laboratorij (A - standardna (100/205 cm), B - posebnosti) | 1 x A in 1 x B - dvokrilna vrata 250x250 cm
| dostop z dvigalom (1-osebno dvigalo, 2-tovorno dvigalo, 3-dvižna ploščad) | 2
| neposreden tovorni dostop od zunaj (da/ne) | ne
OSNOVNA OPREMA | število delovišč po kategorijah (A-tehnični plini/voda/elektrika; B-voda/elektrika; C-plin/elektrika; D-elektrika; E-zgolj stol in miza; F-posebnosti; navedite, katere); podkategorije (1-stojišče oz. visoki pult, 2-sedišče oz. nizki pult, 3-visoki pult z možnostjo uporabe visokega stola) | 6x D 2
| digestorij (število) | 0
| tekoči metri pultov (D×G×V); G in V le kadar nista standardna | 4 m
| število in velikost miz (D×L×V) | 4 x pisarniške mize 160 x 90 x 75
| projektor in platno (da/ne) | Da
| ozvočenje (da/ne) | Ne
| omare (da + število + D/Š/V /ne) | 4 x 120/60/210
| možen vnos večje opreme/vzorcev (da/ne) | Da
| posebno izolirana soba (npr. hladna soba) | Ne
| pomivalni stroj | Ne
| umivalnik (1m= standardni mali cca 40×40×25cm, 1v= standardni veliki cca 60×40×25cm + število; 2-posebnosti + dimenzije) | 2m
| ostalo | /
POSEBNA OPREMA | vrsta + število + opis posebnosti/zahtev | /
| težki stroji (navedba mase, če je potrebna večja nosilnost tal) | /
EMISIJE LABORATORIJA | hrup (da-navedba dB/ne) | Da, do 80 dB
| vibracije (da/ne) | Ne
| neionizirajoče sevanje (da-navedba vrste ali vrednosti/ne) | Ne
| ionizirajoče sevanje (da-navedba vrednosti/ne) | Ne
| druge emisije (navedba vrste) | Da, plini pri varjenju
| ukrepi za zmanjševanje emisij | odsesovanje
VARNOST | ocena požarne ogroženosti (1-nizka/2-srednja/3-visoka) | 2
| komplet za varnost (1-postaja za izpiranje oči, 2-tuš, 3-drugo) | Ne
PRIKLOP INDUSTRIJSKIH MEDIJEV | komprimiran zrak (da/ne) | Da
| tehnični plini (vrsta) | Ne
| navadna voda (da/ne) | Ne
| demineralizirana voda (da/ne) | Ne
| hladilna voda (da/ne) | Ne
ELEKTRIČNA NAPELJAVA/ PRIKLJUČKI | 1-fazni (število+moči) | 30 x 2 kW
| 3-fazni (število+moči) | 10x 8 kW
| UPS-neprekinjeno napajanje (da/ne, predvidena moč) | Ne
| mrežni priključki (ocena števila) | 30
PREZRAČEVANJE | ocena izmenjave zraka v prostoru-brez upoštevanja digestorijev (1-nizka/2-srednja/3-visoka) | 2
dodatna izmenjava zraka (število digestorijev,…)
| klimatizacija (1-standardna /2-posebne potrebe+moč) | 1
| filtracija zraka (da/ne; opis) | Da
DODATNO | vnesite zahtevo, ki ni zajeta nikjer drugje v preglednici | Prostor v kotu za varilnega robota z odsesovanjem dimnih plinov. Okvirna porazdelitev opreme v prostoru. Smiselno bi bilo, da gre za pol odprt prostor, kjer je prehod do laboratorija A.S.L. 15 enostaven.