## A.S.L.20a
LABORATORIJ ZA BARVANJE, BARVNO METRIKO IN EKOLOGIJO PLEMENITENJA
PROSTOR | Laboratorij za barvanje in plemenitenje
ID PROSTORA | A.S.L.20a
SPLOŠNE PROSTORSKE ZAHTEVE | kvadratura (m2) | 62
| tlorisne dimenzije (m) | širina minimalno 5,5 m (11,3 x 5,5 m), zaradi umestitve delovnih pultov za 10 študentov
| višina stropov (1-standardna (3,5 m)/2-posebnosti) | 1
| predvideno število uporabnikov prostora | 12
| nosilnost tal (1-standardna/2-zahtevana večja nosilnost) | 1
| zahtevano ločeno temeljenje strojev/posebne opreme (da-opis/ne) | ne
| naravna svetloba (1-nujno, 2-zaželena, 3-ni potrebna/lahko umetna, 4-temnica, 5-vseeno; »z« npr. 1z- ali 2z - »z možnostjo zatemnitve«) | 1z
| zvočna izolacija (da/ne) | ne
| izolacija pred zunanjimi/notranjimi vplivi (da - katerimi, navedba ukrepov/ne) | ne
UMEŠČENOST IN POVEZLJIVOST | etaža (K-klet, P-pritličje, N-nadstropje; "z" - zahteva, "p" - priporočilo) | P ali N (etažna povezava z laboratoriji KTMO)
specifična orientacija (sever, jug, vzhod, zahod)
| zahtevano mirno okolje (da/ne) | ne
| v neposredni povezavi z (ID prostora) | A.S.L.20c
| v neposredni bližini (ID prostora) | A.S.L.20b, A.S.l.21e, A.S.L.22e
ne sme biti pod/nad (ID prostora)
ne sme biti poleg (ID prostora)
DOSTOP | vrata v laboratorij (A - standardna (100/205 cm), B - posebnosti) | 1 x B - dvokrilna vrata 250/250 cm
| dostop z dvigalom (1-osebno dvigalo, 2-tovorno dvigalo, 3-dvižna ploščad) | 2
| neposreden tovorni dostop od zunaj (da/ne) | ne
OSNOVNA OPREMA | število delovišč po kategorijah (A-tehnični plini/voda/elektrika; B-voda/elektrika; C-plin/elektrika; D-elektrika; E-zgolj stol in miza; F-posebnosti; navedite, katere); podkategorije (1-stojišče oz. visoki pult, 2-sedišče oz. nizki pult, 3-visoki pult z možnostjo uporabe visokega stola) | 2 x A2 (digestorij); 1 x B (pomivalni stroj), 7 x B1/F nizki pult (barvalni aparati); 1 x D (hladilnik); 8 x D1 (laboratorijski aparati); 2 x D/F - miza z računalnikom; 12 x D3 (delovne površine); 2x D2 (tehtnice)
| digestorij (število) | 2 x 170 cm (D) - priključki za dušik/kisik/komprimiran zrak, voda in odtok, pod digestoriji ognjevarne omare
| tekoči metri pultov (D×G×V); G in V le kadar nista standardna | laboratorijski pult - 8x0,9x0,75 m; laboratorijski pult - 16x0,9x0,9 m; laboratorijski pult z integriranim laboratorijskim umivalnikom - 1,8x0,8x0,9 m
| število in velikost miz (D×L×V) | 2x (120x60x75 cm), 2x (100x40x75 cm) - protivibracijske mize za tehtanje
| projektor in platno (da/ne) | ne
| ozvočenje (da/ne) | ne
| omare (da + število + D/Š/V /ne) | 6 x 100/60/210 cm; podpultne omarice po celotni dolžini delovnih pultov in pultov z napravami, pod digestoriji ognjevarne omare - 2x 170 cm (D)
| možen vnos večje opreme/vzorcev (da/ne) | da
| posebno izolirana soba (npr. hladna soba) | ne
| pomivalni stroj | da
| umivalnik (1m= standardni mali cca 40×40×25cm, 1v= standardni veliki cca 60×40×25cm + število; 2-posebnosti + dimenzije) | 1x1v; 1x2-laboratorijski umivalnik integriran v laboratorijski pult (60x60x40 cm) z destilirano in navadno vodo
| ostalo | vsi barvalni aparati morajo imeti dotok in iztok vode
POSEBNA OPREMA | vrsta + število + opis posebnosti/zahtev | 7 barvalnih aparatov, spektrofotometer, potenciostat, hladilnik, pomivalni stroj, sušilnik, vodna kopel, stresalniki, mešala, pH meter
težki stroji (navedba mase, če je potrebna večja nosilnost tal)
EMISIJE LABORATORIJA | hrup (da-navedba dB/ne) | ne
| vibracije (da/ne) | ne
| neionizirajoče sevanje (da-navedba vrste ali vrednosti/ne) | ne
| ionizirajoče sevanje (da-navedba vrednosti/ne) | ne
| druge emisije (navedba vrste) | hlapne kemikalije
| ukrepi za zmanjševanje emisij | prezračevalne omare za kemikalije z odsesavanjem zraka; odvod zraka preko odsesovalnih rok nad pulti (vsaj 4), možnost vključitve posamezne roke
VARNOST | ocena požarne ogroženosti (1-nizka/2-srednja/3-visoka) | 2
| komplet za varnost (1-postaja za izpiranje oči, 2-tuš, 3-drugo) | 1; 3-omarica s prvo pomočjo;
PRIKLOP INDUSTRIJSKIH MEDIJEV | komprimiran zrak (da/ne) | ne
| tehnični plini (vrsta) | dušik
| navadna voda (da/ne) | da
| demineralizirana voda (da/ne) | da
| hladilna voda (da/ne) | ne
ELEKTRIČNA NAPELJAVA/ PRIKLJUČKI | 1-fazni (število+moči) | 2 x 2000 W, 3 x 1500 W, 2 x 2300 W, 1 x 1300 W, 1x 6000 W
| 3-fazni (število+moči) | 2 x 6000 W, 2 x 2300 W, 1 x 1300 W
| UPS-neprekinjeno napajanje (da/ne, predvidena moč) | ne
| mrežni priključki (ocena števila) | 5
PREZRAČEVANJE | ocena izmenjave zraka v prostoru-brez upoštevanja digestorijev (1-nizka/2-srednja/3-visoka) | 3
| dodatna izmenjava zraka (število digestorijev,…) | 2
| klimatizacija (1-standardna /2-posebne potrebe+moč) | 1
| filtracija zraka (da/ne; opis) | ne
DODATNO | vnesite zahtevo, ki ni zajeta nikjer drugje v preglednici | dotok in iztok vode za vsak barvalni aparat; odsesavanje zraka nad obema delovnima pultoma - odsesovalne roke (najmanj 4); prezračevalne omare za kemikaluje z odsesavanjem zraka; tehnice potrebujejo protivibracijsko mizo
min 5,5 m
Nižji pult pod barvalnimi aparati zaradi enostavne manipulacije – 75 cm (V)
A.S.L.20c

## A.S.L.20b
LABORATORIJ ZA BARVANJE, BARVNO METRIKO IN EKOLOGIJO PLEMENITENJA
PROSTOR | laboratorij za bioprodukcijo
ID PROSTORA | A.S.L.20b
SPLOŠNE PROSTORSKE ZAHTEVE | kvadratura (m2) | 33
| tlorisne dimenzije (m) | 6m x 5,5m
| višina stropov (1-standardna (3,5 m)/2-posebnosti) | 1 (standardna)
| predvideno število uporabnikov prostora | 5
| nosilnost tal (1-standardna/2-zahtevana večja nosilnost) | 1 (standardna)
| zahtevano ločeno temeljenje strojev/posebne opreme (da-opis/ne) | ne
| naravna svetloba (1-nujno, 2-zaželena, 3-ni potrebna/lahko umetna, 4-temnica, 5-vseeno; »z« npr. 1z- ali 2z - »z možnostjo zatemnitve«) | 1z
| zvočna izolacija (da/ne) | ne
| izolacija pred zunanjimi/notranjimi vplivi (da - katerimi, navedba ukrepov/ne) | ne
UMEŠČENOST IN POVEZLJIVOST | etaža (K-klet, P-pritličje, N-nadstropje; "z" - zahteva, "p" - priporočilo) | Pp (etažn apovezava z KTMO)
| specifična orientacija (sever, jug, vzhod, zahod) | _
| zahtevano mirno okolje (da/ne) | da
v neposredni povezavi z (ID prostora)
| v neposredni bližini (ID prostora) | A.S.L.20a
ne sme biti pod/nad (ID prostora)
ne sme biti poleg (ID prostora)
DOSTOP | vrata v laboratorij (A - standardna (100/205 cm), B - posebnosti) | 1 x B - dvokrilna vrata 250x250 cm
| dostop z dvigalom (1-osebno dvigalo, 2-tovorno dvigalo, 3-dvižna ploščad) | 2
| neposreden tovorni dostop od zunaj (da/ne) | ne
OSNOVNA OPREMA | število delovišč po kategorijah (A-tehnični plini/voda/elektrika; B-voda/elektrika; C-plin/elektrika; D-elektrika; E-zgolj stol in miza; F-posebnosti; navedite, katere); podkategorije (1-stojišče oz. visoki pult, 2-sedišče oz. nizki pult, 3-visoki pult z možnostjo uporabe visokega stola) | 2x A1 (v digestorij), 1xB1, 2x C1, 22x D3, 1xE2, F- bioreaktor mora stati na nižjem pultu zaradi manipulacije z njim; za delovanje potrebuje elektriko in plin (kisik)
| digestorij (število) | 1 (znotraj nasj so priključki za dušik in kisik). Pod digestoriju so ognjevarne omare
| tekoči metri pultov (D×G×V); G in V le kadar nista standardna | 18m x 0,9m x 0,9m
| število in velikost miz (D×L×V) | 2x (2m x 1m x 0,9)
| projektor in platno (da/ne) | ne
| ozvočenje (da/ne) | ne
| omare (da + število + D/Š/V /ne) | 2x (1 x 0,6 x 2); podpultne omare 6
| možen vnos večje opreme/vzorcev (da/ne) | ne
| posebno izolirana soba (npr. hladna soba) | ne
| pomivalni stroj | da
| umivalnik (1m= standardni mali cca 40×40×25cm, 1v= standardni veliki cca 60×40×25cm + število; 2-posebnosti + dimenzije) | 1v x 2
| ostalo | hladilnik za shranjevanje, zmrzovalnik do -96°C in tehnica
POSEBNA OPREMA | vrsta + število + opis posebnosti/zahtev | *RIUM oprema (konfokalni mikroskop in AFM)
| težki stroji (navedba mase, če je potrebna večja nosilnost tal) | ne
EMISIJE LABORATORIJA | hrup (da-navedba dB/ne) | ne
| vibracije (da/ne) | ne
| neionizirajoče sevanje (da-navedba vrste ali vrednosti/ne) | ne
| ionizirajoče sevanje (da-navedba vrednosti/ne) | ne
| druge emisije (navedba vrste) | ne
| ukrepi za zmanjševanje emisij | ne
VARNOST | ocena požarne ogroženosti (1-nizka/2-srednja/3-visoka) | 1
| komplet za varnost (1-postaja za izpiranje oči, 2-tuš, 3-drugo) | 1; 3-omarica s prvo pomočjo
PRIKLOP INDUSTRIJSKIH MEDIJEV | komprimiran zrak (da/ne) | ne
| tehnični plini (vrsta) | kisik, dušik
| navadna voda (da/ne) | da
| demineralizirana voda (da/ne) | da
| hladilna voda (da/ne) | ne
ELEKTRIČNA NAPELJAVA/ PRIKLJUČKI | 1-fazni (število+moči) | 20x
| 3-fazni (število+moči) | 3x
| UPS-neprekinjeno napajanje (da/ne, predvidena moč) | da, zaradi zmrzovalnika za hranenje na -96°
| mrežni priključki (ocena števila) | 10x
PREZRAČEVANJE | ocena izmenjave zraka v prostoru-brez upoštevanja digestorijev (1-nizka/2-srednja/3-visoka) | 2
| dodatna izmenjava zraka (število digestorijev,…) | 1
| klimatizacija (1-standardna /2-posebne potrebe+moč) | 1
| filtracija zraka (da/ne; opis) | da
DODATNO | vnesite zahtevo, ki ni zajeta nikjer drugje v preglednici | tehnica potrebuje protivibracijsko mizo, avtoklav potrebuje povezavo z vodo; odsesovalne roke nad delovnima pultoma (najmanj 2), nadpuiltne omare nad stranskimi pulti levo

## A.S.L.20c
LABORATORIJ ZA BARVANJE, BARVNO METRIKO IN EKOLOGIJO PLEMENITENJA
PROSTOR | Laboratorij za barvno metriko
ID PROSTORA | A.S.L.20c
SPLOŠNE PROSTORSKE ZAHTEVE | kvadratura (m2) | 30
tlorisne dimenzije (m)
| višina stropov (1-standardna (3,5 m)/2-posebnosti) | 1
| predvideno število uporabnikov prostora | 12
| nosilnost tal (1-standardna/2-zahtevana večja nosilnost) | 1
| zahtevano ločeno temeljenje strojev/posebne opreme (da-opis/ne) | ne
| naravna svetloba (1-nujno, 2-zaželena, 3-ni potrebna/lahko umetna, 4-temnica, 5-vseeno; »z« npr. 1z- ali 2z - »z možnostjo zatemnitve«) | 1z
| zvočna izolacija (da/ne) | ne
| izolacija pred zunanjimi/notranjimi vplivi (da - katerimi, navedba ukrepov/ne) | ne
UMEŠČENOST IN POVEZLJIVOST | etaža (K-klet, P-pritličje, N-nadstropje; "z" - zahteva, "p" - priporočilo) | P ali N (etažna povezava z laboratoriji KTMO)
specifična orientacija (sever, jug, vzhod, zahod)
| zahtevano mirno okolje (da/ne) | ne
| v neposredni povezavi z (ID prostora) | A.S.L.20a
v neposredni bližini (ID prostora)
ne sme biti pod/nad (ID prostora)
ne sme biti poleg (ID prostora)
DOSTOP | vrata v laboratorij (A - standardna (100/205 cm), B - posebnosti) | 1 x A
| dostop z dvigalom (1-osebno dvigalo, 2-tovorno dvigalo, 3-dvižna ploščad) | 2
| neposreden tovorni dostop od zunaj (da/ne) | ne
OSNOVNA OPREMA | število delovišč po kategorijah (A-tehnični plini/voda/elektrika; B-voda/elektrika; C-plin/elektrika; D-elektrika; E-zgolj stol in miza; F-posebnosti; navedite, katere); podkategorije (1-stojišče oz. visoki pult, 2-sedišče oz. nizki pult, 3-visoki pult z možnostjo uporabe visokega stola) | 2 x F2 - miza z računalnikom; 7 x D2 - min. 5 m (D)/90 cm (G)/75 cm (V), 1 x F2 - večja miza (2x2 m) s stoli za 10 študentov
digestorij (število)
| tekoči metri pultov (D×G×V); G in V le kadar nista standardna | ca. 5- 6 m (G 90 cm)
| število in velikost miz (D×L×V) | 2x (120/80/75); 1x (200x200x75)
| projektor in platno (da/ne) | da (interaktivna tabla)
| ozvočenje (da/ne) | ne
| omare (da + število + D/Š/V /ne) | 4 x 100/40/210 cm
| možen vnos večje opreme/vzorcev (da/ne) | da
posebno izolirana soba (npr. hladna soba)
| pomivalni stroj | ne
| umivalnik (1m= standardni mali cca 40×40×25cm, 1v= standardni veliki cca 60×40×25cm + število; 2-posebnosti + dimenzije) | 1v
| ostalo | 14 stolov; interaktivna tabla
POSEBNA OPREMA | vrsta + število + opis posebnosti/zahtev | 3 x spektrofotometri + 3 računalniki z monitorjem, svetlobna komora + nova oprema RIUM
težki stroji (navedba mase, če je potrebna večja nosilnost tal)
EMISIJE LABORATORIJA | hrup (da-navedba dB/ne) | ne
| vibracije (da/ne) | ne
| neionizirajoče sevanje (da-navedba vrste ali vrednosti/ne) | ne
| ionizirajoče sevanje (da-navedba vrednosti/ne) | ne
| druge emisije (navedba vrste) | ne
ukrepi za zmanjševanje emisij
VARNOST | ocena požarne ogroženosti (1-nizka/2-srednja/3-visoka) | 1
komplet za varnost (1-postaja za izpiranje oči, 2-tuš, 3-drugo)
PRIKLOP INDUSTRIJSKIH MEDIJEV | komprimiran zrak (da/ne) | ne
| tehnični plini (vrsta) | ne
| navadna voda (da/ne) | da
| demineralizirana voda (da/ne) | ne
| hladilna voda (da/ne) | ne
ELEKTRIČNA NAPELJAVA/ PRIKLJUČKI | 1-fazni (število+moči) | 3 x 120 W; 2 x 48 W
3-fazni (število+moči)
| UPS-neprekinjeno napajanje (da/ne, predvidena moč) | ne
| mrežni priključki (ocena števila) | 6
PREZRAČEVANJE | ocena izmenjave zraka v prostoru-brez upoštevanja digestorijev (1-nizka/2-srednja/3-visoka) | 2
dodatna izmenjava zraka (število digestorijev,…)
| klimatizacija (1-standardna /2-posebne potrebe+moč) | 1
| filtracija zraka (da/ne; opis) | ne
DODATNO | vnesite zahtevo, ki ni zajeta nikjer drugje v preglednici | interaktivna tabla
A.S.L.20c

## A.S.L.20d
LABORATORIJ ZA BARVANJE, BARVNO METRIKO IN EKOLOGIJO PLEMENITENJA
PROSTOR | Laboratorij za premazovanje in tiskanje (a)
ID PROSTORA | A.S.L.20d
SPLOŠNE PROSTORSKE ZAHTEVE | kvadratura (m2) | 55
| tlorisne dimenzije (m) | 10 x 5.5
| višina stropov (1-standardna (3,5 m)/2-posebnosti) | 1
| predvideno število uporabnikov prostora | 2-3
| nosilnost tal (1-standardna/2-zahtevana večja nosilnost) | 2 (3000 kg)
zahtevano ločeno temeljenje strojev/posebne opreme (da-opis/ne)
| naravna svetloba (1-nujno, 2-zaželena, 3-ni potrebna/lahko umetna, 4-temnica, 5-vseeno; »z« npr. 1z- ali 2z - »z možnostjo zatemnitve«) | 1
| zvočna izolacija (da/ne) | da
| izolacija pred zunanjimi/notranjimi vplivi (da - katerimi, navedba ukrepov/ne) | /
UMEŠČENOST IN POVEZLJIVOST | etaža (K-klet, P-pritličje, N-nadstropje; "z" - zahteva, "p" - priporočilo) | P-z
| specifična orientacija (sever, jug, vzhod, zahod) | /
| zahtevano mirno okolje (da/ne) | da
| v neposredni povezavi z (ID prostora) | A.S.L.20e
v neposredni bližini (ID prostora)
ne sme biti pod/nad (ID prostora)
ne sme biti poleg (ID prostora)
DOSTOP | vrata v laboratorij (A - standardna (100/205 cm), B - posebnosti) | A-standard + B (dvokrilna vrata)
| dostop z dvigalom (1-osebno dvigalo, 2-tovorno dvigalo, 3-dvižna ploščad) | 2
| neposreden tovorni dostop od zunaj (da/ne) | da
OSNOVNA OPREMA | število delovišč po kategorijah (A-tehnični plini/voda/elektrika; B-voda/elektrika; C-plin/elektrika; D-elektrika; E-zgolj stol in miza; F-posebnosti; navedite, katere); podkategorije (1-stojišče oz. visoki pult, 2-sedišče oz. nizki pult, 3-visoki pult z možnostjo uporabe visokega stola) | C 3-visoki pult s visokim stolom 2m (D) x 1m (Š) s pultom 150 kg nosilnost D 2-sedišče oz. nizki pult 3m(D) x 1m (Š) E 2-sedišče 2m (D) x 2m (Š)
| digestorij (število) | /
| tekoči metri pultov (D×G×V); G in V le kadar nista standardna | /
| število in velikost miz (D×L×V) | /
| projektor in platno (da/ne) | /
| ozvočenje (da/ne) | /
| omare (da + število + D/Š/V /ne) | 2.5 visoki: 2.4+0.45 m (D) x do 0.75 m (Š) Varnostna omara za kemikalije 1.2m (d) x 0.65 m (š)
| možen vnos večje opreme/vzorcev (da/ne) | da
| posebno izolirana soba (npr. hladna soba) | ne
| pomivalni stroj | ne
| umivalnik (1m= standardni mali cca 40×40×25cm, 1v= standardni veliki cca 60×40×25cm + število; 2-posebnosti + dimenzije) | 2-posebne dimenzije (1x): 60 cm (D) x 60 cm (Š) x 50 cm (V) z odložilnim pultom
ostalo
POSEBNA OPREMA | vrsta + število + opis posebnosti/zahtev | Varnostna omara za vnetljive snovi :1,2m(d)x 0,65m (š)
| težki stroji (navedba mase, če je potrebna večja nosilnost tal) | tla nosilnost 3000 kg
EMISIJE LABORATORIJA | hrup (da-navedba dB/ne) | da
| vibracije (da/ne) | ne
| neionizirajoče sevanje (da-navedba vrste ali vrednosti/ne) | ne
| ionizirajoče sevanje (da-navedba vrednosti/ne) | ne
| druge emisije (navedba vrste) | ne
| ukrepi za zmanjševanje emisij | ne
VARNOST | ocena požarne ogroženosti (1-nizka/2-srednja/3-visoka) | 1
| komplet za varnost (1-postaja za izpiranje oči, 2-tuš, 3-drugo) | 1
PRIKLOP INDUSTRIJSKIH MEDIJEV | komprimiran zrak (da/ne) | da, min 6,5 bar
tehnični plini (vrsta)
| navadna voda (da/ne) | da
| demineralizirana voda (da/ne) | da
| hladilna voda (da/ne) | hladna + topla
ELEKTRIČNA NAPELJAVA/ PRIKLJUČKI | 1-fazni (število+moči) | 24 x 240V
| 3-fazni (število+moči) | 1x : 400 V / AC 50Hz / fuse: 40A
| UPS-neprekinjeno napajanje (da/ne, predvidena moč) | ne
| mrežni priključki (ocena števila) | 3x normalno, 1x Remote dostop Cat6 kabel do LAN Remote control via Ewon.
PREZRAČEVANJE | ocena izmenjave zraka v prostoru-brez upoštevanja digestorijev (1-nizka/2-srednja/3-visoka) | do 90 m3/h svež zrak z odvodom 600 m3/h (direktni prikolop ali NAPA nad opremo)
dodatna izmenjava zraka (število digestorijev,…)
| klimatizacija (1-standardna /2-posebne potrebe+moč) | 1
filtracija zraka (da/ne; opis)
DODATNO | vnesite zahtevo, ki ni zajeta nikjer drugje v preglednici

## A.S.L.20e
LABORATORIJ ZA BARVANJE, BARVNO METRIKO IN EKOLOGIJO PLEMENITENJA
PROSTOR | Laboratorij za premazovanje in tiskanje (b)
ID PROSTORA | A.S.L.20e
SPLOŠNE PROSTORSKE ZAHTEVE | kvadratura (m2) | 35
| tlorisne dimenzije (m) | 7 x 5
| višina stropov (1-standardna (3,5 m)/2-posebnosti) | 1
| predvideno število uporabnikov prostora | 1-2
| nosilnost tal (1-standardna/2-zahtevana večja nosilnost) | 1
| zahtevano ločeno temeljenje strojev/posebne opreme (da-opis/ne) | ne
| naravna svetloba (1-nujno, 2-zaželena, 3-ni potrebna/lahko umetna, 4-temnica, 5-vseeno; »z« npr. 1z- ali 2z - »z možnostjo zatemnitve«) | 1
| zvočna izolacija (da/ne) | ne
izolacija pred zunanjimi/notranjimi vplivi (da - katerimi, navedba ukrepov/ne)
UMEŠČENOST IN POVEZLJIVOST | etaža (K-klet, P-pritličje, N-nadstropje; "z" - zahteva, "p" - priporočilo) | P-z
specifična orientacija (sever, jug, vzhod, zahod)
| zahtevano mirno okolje (da/ne) | da
| v neposredni povezavi z (ID prostora) | A.S.L.20e
v neposredni bližini (ID prostora)
ne sme biti pod/nad (ID prostora)
ne sme biti poleg (ID prostora)
DOSTOP | vrata v laboratorij (A - standardna (100/205 cm), B - posebnosti) | A
| dostop z dvigalom (1-osebno dvigalo, 2-tovorno dvigalo, 3-dvižna ploščad) | ne
| neposreden tovorni dostop od zunaj (da/ne) | ne
OSNOVNA OPREMA | število delovišč po kategorijah (A-tehnični plini/voda/elektrika; B-voda/elektrika; C-plin/elektrika; D-elektrika; E-zgolj stol in miza; F-posebnosti; navedite, katere); podkategorije (1-stojišče oz. visoki pult, 2-sedišče oz. nizki pult, 3-visoki pult z možnostjo uporabe visokega stola) | C 1-stojišče z visokim pultom (3 m x 0.8 m) B 1-stojišče/visoki pult (3m x 2m) D 2-sedišče oz. nizki pult (2,4 m x 1m)
| digestorij (število) | 1 (2.1 m x 1 m )
| tekoči metri pultov (D×G×V); G in V le kadar nista standardna | 9 m
| število in velikost miz (D×L×V) | 1 x 2.4m (D)x1m (Š)
| projektor in platno (da/ne) | ne
| ozvočenje (da/ne) | ne
| omare (da + število + D/Š/V /ne) | Visoki omari: 1.2m + 0.45m (D) x 0.75 m (Š)
| možen vnos večje opreme/vzorcev (da/ne) | ne
| posebno izolirana soba (npr. hladna soba) | ne
| pomivalni stroj | da (vgrajen pod pultom)
| umivalnik (1m= standardni mali cca 40×40×25cm, 1v= standardni veliki cca 60×40×25cm + število; 2-posebnosti + dimenzije) | 1v
| ostalo | 1 x hladilnik samostojno visoki stoječi (0.8 x 0.8 m)
POSEBNA OPREMA | vrsta + število + opis posebnosti/zahtev
| težki stroji (navedba mase, če je potrebna večja nosilnost tal) | Delovni pult visoko-stoječi (delovišče B): 150 kg nosilnost
EMISIJE LABORATORIJA | hrup (da-navedba dB/ne) | ne
| vibracije (da/ne) | ne
| neionizirajoče sevanje (da-navedba vrste ali vrednosti/ne) | ne
| ionizirajoče sevanje (da-navedba vrednosti/ne) | ne
| druge emisije (navedba vrste) | ne
| ukrepi za zmanjševanje emisij | ne
VARNOST | ocena požarne ogroženosti (1-nizka/2-srednja/3-visoka) | 1
| komplet za varnost (1-postaja za izpiranje oči, 2-tuš, 3-drugo) | 1
PRIKLOP INDUSTRIJSKIH MEDIJEV | komprimiran zrak (da/ne) | ne
| tehnični plini (vrsta) | ne
| navadna voda (da/ne) | da (hladna + topla)
| demineralizirana voda (da/ne) | da
| hladilna voda (da/ne) | ne
ELEKTRIČNA NAPELJAVA/ PRIKLJUČKI | 1-fazni (število+moči) | 40 x 240 V
| 3-fazni (število+moči) | ne
| UPS-neprekinjeno napajanje (da/ne, predvidena moč) | ne
| mrežni priključki (ocena števila) | 3x
PREZRAČEVANJE | ocena izmenjave zraka v prostoru-brez upoštevanja digestorijev (1-nizka/2-srednja/3-visoka) | 2
| dodatna izmenjava zraka (število digestorijev,…) | v digestoriju
| klimatizacija (1-standardna /2-posebne potrebe+moč) | 1
filtracija zraka (da/ne; opis)
DODATNO | vnesite zahtevo, ki ni zajeta nikjer drugje v preglednici